Приложение № 16 к концессионному соглашению в отношении

объектов систем теплоснабжения, централизованного горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения

городского округа Кинель Самарской области

№______    от_____________

Технико-экономическое описание Объекта Соглашения

и иного имущества

Самарская область

2019 г.

Оглавление

Обозначения и сокращения	3

Введение	4

I Теплоснабжение

Раздел 1. Перечень объектов систем теплоснабжения	6

Глава 1. Основное и вспомогательное оборудование	6

Глава 2. Тепловые сети	49

Раздел 1.2. Заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения	63

Глава 1. Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения	63

Глава 2. Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения	66

Раздел 1.3. Предложения о проведении мероприятий на объектах систем теплоснабжения	67

Глава 1. Предложения о проведении мероприятий на источниках тепловой энергии	67

IIВодоснабжение

Раздел 2. Перечень объектов систем водоснабжения	70

Раздел 2.1. Технические характеристики объектов систем водоснабжения	71

Глава 1. Основное и вспомогательное оборудование	71

Глава 2. Водопроводные сети	77

Раздел 2.2. Заключение о техническом состоянии объектов систем водоснабжения	93

Глава 1. Оценка технического состояния объектов систем водоснабжения	93

Глава 2. Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации объектов систем водоснабжения	95

Раздел 2.3. Предложения о проведении мероприятий на объектах систем водоснабжения	96

Глава 1. Предложения о проведении мероприятий на водозаборных сооружениях	96

IIIВодоотведение

Раздел 3. Перечень объектов систем водоотведения	98

Раздел 3.1. Технические характеристики объектов систем водоотведения	99

Глава 1. Основное и вспомогательное оборудование	99

Глава 2. Канализационные сети	106

Раздел 3.2. Заключение о техническом состоянии объектов систем водоотведения	113

Глава 1. Оценка технического состояния объектов систем водоотведения	113

Глава 2. Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации объектов систем водоотведения	115

Раздел 3.3. Предложения о проведении мероприятий на объектах систем водоотведения	116

Глава 1. Предложения о проведении мероприятий на КОС и КНС	116

Обозначения и сокращения

АИТ – автономный источник тепловой энергии.

г. о. Самара – городской округ Самара.

ГВС – горячее водоснабжение.

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

КА – котлоагрегат.

КПД – коэффициент полезного действия.

мкрн. – микрорайон.

НГВ – насосная горячей воды.

НДС – налог на добавленную стоимость.

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива.

НС – насосная станция.

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива.

ОНЗТ – общий нормативный запас топлива.

ПВК – пиковая водогрейная котельная.

ППР – планово-предупредительный ремонт.

ППУ – пенополиуретан.

ПТЭ – «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

РОУ – редукционно-охладительное устройство.

СВ – система вентиляции.

СО – система отопления.

СПИ – срок полезного использования.

ТОА – теплообменный аппарат.

ТП – тепловой пункт.

ТС – тепловая сеть.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТФУ – теплофикационная установка.

ТЭП – технико-экономические показатели.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

УПТС – установки для подпитки тепловых сетей.

УУТЭ – узел учета тепловой энергии.

ХВП – химводоподготовка.

ХОВ – химически очищенная вода.

ХПВ – хозяйственно-питьевая вода.

ЦТП – центральный тепловой пункт.

ЭР – энергетический ресурс.

ЭСМ – энергосберегающие мероприятия.

Введение

Техническое обследование объектовсистем теплоснабжения и централизованного горячеговодоснабжения, а также систем холодного водоснабжения и водоотведения города Кинель, посёлков городского типа Алексеевка и Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области проведено с целью определения соответствия фактических технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в установленном порядке Схеме теплоснабжения муниципального района Кинельский Самарской области.

Объектами технического обследования в соответствии с Методикой, утвержденной Приказом приказом Министерства строительстваи жилищно-коммунального хозяйстваРоссийской Федерацииот 21 августа 2015 г. № 606/пр, являются все объекты систем теплоснабжения, соответствующие требованиям статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Объектами настоящего технического обследования являются объекты систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности МУП «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства» наделенного статусом ЕТО в соответствии с актуализированной Схемой теплоснабжения муниципального района Кинельский Самарской области до 2035 года, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 10мая 2018 г. № 1150.

Техническое обследование проводилось сапреля по сентябрь 2018 года включительно.

Состав работ по техническому обследованию включает в себя:

а) камеральное обследование;

б)техническую инвентаризацию имущества, включая натурное и визуальное обследования объектов теплоснабжения.

- Теплоснабжение

Раздел 1. Перечень объектов систем теплоснабжения

Перечень объектовсистем теплоснабжения, в отношении которых было проведено техническое обследование,приведён в таблице 1.

Таблица 1. Перечень объектовсистем теплоснабжения

| №№ п/п | Наименованиеисточника | Фактический адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 29А |
| 2 | Котельная №2 | Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная, 6А |
| 3 | Котельная №3 | Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 23б |
| 4 | Котельная № 4 | Самарская область, г. Кинель, ул. Суворова, д. 33А |
| 5 | Котельная № 6 | Самарская область, г. Кинель ул. Орджоникидзе, д. 126 |
| 6 | Котельная № 7 | Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 7б |
| 7 | Котельная № 8 | Самарская область, г. Кинель, ул. Юбилейная, д. 9А |
| 8 | Котельная №9 | Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 5А |
| 9 | Котельная №11 | Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, д. 2А |
| 10 | Котельная №12 | Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, д. 61а |
| 11 | Котельная №14 | Самарская область, г. Кинель ул. Маяковского, д. 83В |
| 12 | Котельная № 16 | Самарская область, г.Кинель, ул. Ж.д. Советская, д. 10 |
| 13 | Котельная №17 | Самарская область, г.Кинель, ул. Советская, д. 46 |
| 14 | Котельная № 20 | Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 120А |
| 15 | Котельная №21 | Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, д. 112 |
| 16 | Котельная №22 | Самарская область,г. Кинель,ул. Полевая, д. 2 |
| 17 | Котельная № 23 | Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, д. 50 |
| 18 | Котельная № 1 | Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, д. 25 |
| 19 | Котельная № 2 | Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 69 |
| 20 | Котельная №4 | Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, д. 2А |
| 21 | Котельная № 3 | Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 5В |

Раздел 1.1.Технические характеристики объектов систем теплоснабжения

Глава 1. Основное и вспомогательное оборудование

- Котельная № 1, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 29А

Котельная расположена по адресу: Самарская область,г. Кинель, ул. Первомайская, 29а.

Режим работы: сезонный.

Год ввода в эксплуатацию - 1986 г.

Кадастровый номер - 3:03:0000000:0:647.

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для отопления школы №3, музыкальной школы «Камертон» и 2х этажного МКД.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, 1 этаж; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки;железобетонное перекрытие, кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.

Площадь здания котельной – 68,8 м2.

Степень огнестойкости здания – II.

Надежность отпуска тепла –категория II.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 1,68 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка - 0,359 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | НР-18 | 0,84 | 1986 | неудовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | НР-18 | 0,84 | 1986 | неудовл. |
| 3 | Подовая щелевая газовая горелка котла № 1 | - | 1,0 | 1986 | неудовл. |
| 4 | Подовая щелевая газовая горелка котла № 2 | - | 1,0 | 1986 | неудовл. |
| 5 | Блок автоматики котла ст.№1 | БУРС-1ВМ | - | 1986 | неудовл. |
| 6 | Блок автоматики котла ст.№2 | БУРС-1ВМ | - | 1986 | неудовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 856 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 185,7 тыс.м3.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 204,9 кг.у.т.

Годовой расход условного топлива 234,95 т.у.т.

Дымовая труба –металлическая не теплоизолированная дымовая трубаdу600 мм. высотой Н=18,5 м.

Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется комплексом измерения количества газа фирмы «ELSTER» типа СГ-ЭК-Вз-р-0,2-160/1,6 зав.№1008310 со счётчиком  типа RVGG100 зав.№10081190 (G=1,6÷160 м3/час, dу80 мм.) и вычислителем ЕК270 зав.№10100153.

Входное давление газа - 2,7 кгс/см2.

Ввод газопровода надземный Ду-80 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 3.

Таблица 3. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой №1 | КМ80-65-160 | 1986 | 1 шт. | неудовл. |
| 2 | Насос сетевой №2 | КМ150-125-250 | 1986 | 1 шт. | неудовл. |
| 3 | Насос сетевой №3 | «Grundfos» типа NB65-125/127 | 2014 | 1 шт. | удовл. |

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-100 мм, Доб -100 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 3,0 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,8 кг/см2.

Источник водоснабжения - городской водопровод.

Резервный источник водоснабжения - скважина.

Давление исходной воды – 3,4 кг/см2.

Диаметр трубопровода исходной воды - Д-50 мм.

Водяной счетчик - общий счётчик-дозатор сырой воды на котельную типа ВСКМ90-15 зав.№119273.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

ввод ПС35/6 «Головная» ф-1 ТП-1/360 кВА аВбБшВ 4х50;

счетчик –СЕ300 зав.№009191069000135.

- Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная, 6 а

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная, 6а.

Режим работы: сезонный.

Год ввода в эксплуатацию - 1983 г.

Кадастровый номер - 63:03:0000000:0:727.

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для отопления здания школы №1 и 2х этажного МКД.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, 1 этаж; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки;железобетонное перекрытие, кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.

Площадь здания котельной – 86 м2.

Степень огнестойкости здания – II.

Надежность отпуска тепла –категория II.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 1,0 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка - 0,428 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 4.

Таблица 4. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | НР-18 | 0,5 | 1983 | удовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | НР-18 | 0,5 | 1983 | удовл. |
| 3 | Подовая щелевая газовая горелка № 1 котла ст.№1 | - | 0,6 | 1983 | удовл. |
| 4 | Подовая щелевая газовая горелка № 2 котла ст.№1 | - | 0,6 | 1983 | удовл. |
| 5 | Подовая щелевая газовая горелка № 3 котла ст.№1 | - | 0,6 | 1983 | удовл. |
| 6 | Подовая щелевая газовая горелка № 1 котла ст.№2 | - | 0,6 | 1983 | удовл. |
| 7 | Подовая щелевая газовая горелка № 2 котла ст.№2 | - | 0,6 | 1983 | удовл. |
| 8 | Подовая щелевая газовая горелка № 3 котла ст.№2 | - | 0,6 | 1983 | удовл. |
| 9 | Блок автоматики котла ст.№1 | БУРС-1 | - | 1983 | удовл. |
| 10 | Блок автоматики котла ст.№2 | БУРС-1 | - | 1983 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 862 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 245,9тыс.м3.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 175,1 кг.у.т.

Годовой расход условного топлива 311,3 т.у.т.

Дымовая труба – металлическая. Д-700 мм. – 1 шт. Н-18,1 м.

Тяга - естественная.

ХВП состоит из самодельного устройства периодической подачи комплексона в тепловую сеть совместно с красителем «Уранин».

Учет потребления газа осуществляется комплексом для измерения количества газа фирмы «ELSTER» типа СГ-ЭК-Вз-р-0,2-250/1,6 зав.№1007427 и вычислителем ЕК260.

Входное давление газа – 2 кгс/см2.

Ввод газопровода надземный Ду-100 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 5.

Таблица 5. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | К45-30 | 1983 | 2 шт. | удовл. |
| 2 | Подпиточный насос | ADB-35 | 2012 | 1 шт. | удовл. |

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-125 мм, Доб -125 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 2,2 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р – 1,5 кг/см2.

Источник водоснабжения - городской водопровод.

Давление исходной воды – 2,9 кг/см2.

Диаметр трубопровода исходной воды - Д-32 мм.

Водяной счетчик - СКБ-32.

Пластиковый резервный бак – V=200 л.

Котельная работает с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

ввод ПС35/6 «Головная» ф-1 ТП-28/250 кВААВВГ 4х25;

счетчик –СА4-ИБ60 зав.№121300.

- Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 23б

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 23б.

Режим работы: круглогодичный.

Год ввода в эксплуатацию - 2008 г.

Кадастровый номер - 63:03:0000000:0000//2:0000022:А//0448:00:0196:023:0:0

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для отопления и круглогодичного централизованного горячего водоснабжения жилого многоквартирного фонда и объектов соцкультбыта.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, 1 этаж; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; кровля-плоская металлическая; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.

Площадь здания котельной – 430  м2.

Степень огнестойкости здания – II.

Надежность отпуска тепла –катигорияII.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 11,27 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка – 9,882 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 6.

Таблица 6. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | КВ-ГМ-0,75-115н | 0,64 | 2008 | удовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | КВ-ГМ-0,75-115н | 0,64 | 2013 | удовл. |
| 3 | Котел водогрейный ст.№ 3 | КВ -ГМ-2,32-115н | 2,0 | 2008 | удовл. |
| 4 | Котел водогрейный ст.№ 4 | КВ -ГМ-2,32-115н | 2,0 | 2008 | удовл. |
| 5 | Котел водогрейный ст.№ 5 | КВ -ГМ-2,32-115н | 2,0 | 2008 | удовл. |
| 6 | Котел водогрейный ст.№ 6 | КВ -ГМ-2,32-115н | 2,0 | 2008 | удовл. |
| 7 | Котел водогрейный ст.№ 7 | КВ -ГМ-2,32-115н | 2,0 | 2012 | удовл. |
| 8 | Газогорелочное устройство котла ст.№1 | «WesterLine»WBG-120H | 1,032 | 2008 | удовл. |
| 9 | Газогорелочное устройство котла ст.№2 | «CIBUNIGAS»Р71 M.-PR.S.RU.A.7.50 | 1,032 | 2013 | удовл. |
| 9 | Газогорелочное устройствокотла ст. №3 | «WesterLine»WBG-300H | 2,56 | 2008 | удовл. |
| 10 | Газогорелочное устройство котла ст.№4 | «WesterLine»WBG-300H | 2,56 | 2008 | удовл. |
| 11 | Газогорелочное устройство котла ст.№5 | «Wester Line» WBG-300H | 2,56 | 2008 | удовл. |
| 12 | Газогорелочное устройство котла ст.№6 | «WesterLine»WBG-300H | 2,56 | 2008 | удовл. |
| 13 | Газогорелочное устройство котла ст.№7 | «CIBUNIGAS»R93AM.-PR.S.RU.A.8.50 | 3,53 | 2013 | удовл. |
| 14 | Автоматика безопасности котла ст.№1 | ЩКА-2-8-000 | - | 2008 | удовл. |
| 15 | Автоматика безопасности котла ст.№3 | ЩКА-2-8-000 | - | 2008 | удовл. |
| 16 | Автоматика безопасности котла ст.№4 | ЩКА-2-8-000 | - | 2008 | удовл. |
| 17 | Автоматика безопасности котла ст.№5 | ЩКА-2-8-000 | - | 2008 | удовл. |
| 18 | Автоматика безопасности котла ст.№6 | ЩКА-2-8-000 | - | 2008 | удовл. |
| 19 | Автоматика безопасности котла ст.№7 | ЩКА-2-8-000 | - | 2013 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 158 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 2747,4 тыс.м3.

Годовой расход условного топлива 3202,0 т.у.т.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 158,8 кг.у.т.

Дымовая труба – кирпичная Dосн/Dуст=2320мм. /1600 мм. высотой Н=26,5м.

Тяга – естественная.

Учет потребления газа осуществляется вихревым расходомером ПП ИРВИС-РС4 зав.№12448 в комплекте с вычислителем БИП ИРВИС-РС4 зав.№12448.

Входное давление газа - 3,0 ати.

Ввод газопровода надземный Ду-100 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 7.

Таблица 7. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос исходной воды | «Calpeda»NM50/16 А/В | 2008 | 2 шт. | удовл. |
| 2 | Насос внешнего контура отопления | «Wilo» IL 100/210-37/2 | 2008 | 4 шт. | удовл. |
| 3 | Насос внутреннего контура отопления | «Wilo» IL 150/250-15/4 | 2008 | 2 шт. | удовл. |
| 4 | Насос внутреннего контура ГВС | «Wilo» IL 40/170-0,75/4 | 2008 | 2 шт. | удовл. |
| 5 | Погружной насос скважины | ЭЦВ 5-4-125 | 2008 | 1 шт. | удовл. |
| 6 | Насос внешнего контура ГВС | «Wilo» IL 50/220-2,2/4 | 2008 | 2 шт. | удовл. |

Теплообменное оборудование котельной представлено двумя группами пластинчатых водоводяных теплообменников:

-1 группа на отопление фирмы «Ридан» типа НН№62 0-16 – 2 шт. в удовлетворительном состоянии (Q=5,5 Гкал/час, 115÷75 / 70÷105 °С, 213 пластин);

-2 группа на ГВС фирмы «Ридан» типа НН№14 0-16 – 2 шт. в неудовлетворительном состоянии (Q=0,284 Гкал/час, 80÷60 / 5÷60 °С, 16 пластин) и фирмы «Ридан» типа НН№08 (23 пластины) - 1шт.

Блок ХВП представлен автоматизированной установкой дозирования реагентов типа «Комплексон-6» производства ООО «Обсидант» с насосом-дозатором типа СКБ-40.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов отопления на выходе из котельной: Дпод1-200 мм., Доб1 -200 мм. Дпод2 - 200 мм., Доб2 -200 мм. Дпод3-150 мм., Доб3 -150 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 4,7 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 3,0 кг/см2.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов ГВС на выходе из котельной: Дпод1-80 мм., Дпод2-50 мм., Доб2 -50 мм. Дпод3-80 мм., Доб3 -50 мм.

Давление в подающем трубопроводе ГВС на выходе из котельной Р – 5,8 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе ГВС на входе в котельную Р - 5,5 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.

Резерв - скважина.

Ввод - dу100 мм. (Жо≈13мгр.экв/л, Рвх=3,0 ати).

Бак-расширитель «ZILMET-200» - 3 шт.

Бак-расширитель ZILMET-500» - 1 шт.

Бак-расширитель «WesterWRV-300»- 1 шт.

Учёт потоков воды:

- общий счётчик сырой воды на котельную типа СТВХ-50 зав.№016739;

- счётчик подпитки тепловой сети отопления, внутренних котловых контуров ГВС и отопления типа СКБ-4;

- счётчик подпитки тепловой сети ГВС типа ВСКМ90-50 зав.№127707.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

ввод 1 ПС110/10/6 «Локомотивное депо» ф-45 ТП-19/630 кВА СИП 4х70;

ввод 2 ПС110/10/6 «Локомотивное депо» ф-45 ТП-45/400 кВА СИП 4х70;

счётчик ввода 1 - ЦЭ6803В зав.№0747770802056997;

счётчик ввода 2 – ЦЭ6803В зав.№0851580407240156.

- Котельная № 4, Самарская область, г. Кинель, ул. Суворова, д. 33А

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Суворова, д. 33А.

Режим работы: сезонный.

Год ввода в эксплуатацию - 1983 г.

Кадастровый № 63-63-03/029/2007-213.

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для отопления детского сада №3 и пожарной части, а также обеспечение горячим водоснабжением  детского сада №3 только в отопительный период.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, 1 этаж; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки;железобетонное перекрытие, кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.

Площадь здания котельной – 44,2 м2.

Степень огнестойкости здания – II.

Надежность отпуска тепла –категория II.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,8 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка - 0,225 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 8.

Таблица 8. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | НР-18 | 0,4 | 1983 | удовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | НР-18 | 0,4 | 1983 | удовл. |
| 3 | Подовая щелевая газовая горелка котла ст.№1 | - | 0,5 | 1983 | удовл. |
| 4 | Подовая щелевая газовая горелка котла ст.№2 | - | 0,5 | 1983 | удовл. |
| 5 | Блок автоматики котла ст.№1 | БУРС-1 | - | 1983 | удовл. |
| 6 | Блок автоматики котла ст.№2 | БУРС-1 | - | 1983 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 859 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 69,7 тыс.м3.

Годовой расход условного топлива 88,3 т.у.т.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 192,1 кг.у.т.

Дымовая труба – металлическая неизолированная D 530мм. Н=20м.

Тяга – естественная.

Учет потребления газа осуществляется комплексом измерения количества газа фирмы «ELSTER» типа СГ-ЭК-Вз-р-0,2-250/1,6 зав.№1007431 со счётчиком RVGG160 зав.№10080853 (G=13÷250 м3/час, dу80 мм.) и вычислителем ЕК260 зав.№10328681.

Входное давление газа - 2,6 ати.

Ввод газопровода надземный Ду-70 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 9.

Таблица 9. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой насос | К45/30 | 1983 | 2 шт. | удовл. |
| 2 | Сетевой насос | КММ80-50-250 | 1983 | 1 шт. | удовл. |
| 3 | Подпиточный насос | ADB-35 | 2012 | 1 шт. | удовл. |

Теплообменное оборудование:

-скоростной водоводяной подогреватель (dк100 мм., L=2000 мм.) – 2 секции, смонтированные последовательно.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1-100 мм., Доб1 -70 мм., Дпод2-80 мм., Доб2 -80 мм.

Диаметры подающего трубопровода ГВС на выходе из котельной: Дпод-32 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 2,0 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р – 1,5 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.

Ввод - dу32 мм. (Жо≈13мгр.экв/л, Рвх=2,9 ати).

Ёмкость подпиточная V=0,15 м3.

Учёт потоков воды:

- общий счётчик сырой воды на котельную и холодное водоснабжение детского сада №3 типа СКБ-25 зав.№64501-10;

- счётчик подпитки тепловой сети отопления типа СКВГ90-3/15 зав.№б/н;

- счётчик воды на ГВС по тупиковой однотрубной схеме на детский сад №3 типа ОСВУ-25 зав.№061281.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

ввод ПС35/6 «Головная» ф-1 ТП-20/630+250 кВА СИП 4х24;

СА4-ИБ60 зав.№050878.

- Котельная № 6, Самарская область, г. Кинель ул. Орджоникидзе, д. 126

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г. Кинель ул. Орджоникидзе, д. 126.

Режим работы: сезонный.

Год ввода в эксплуатацию - 1974 г.

Кадастровый номер -63:03:0000000:0:512

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для отопления четырёх МКД и объектов соцкультбыта.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, 1 этаж; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки;железобетонное перекрытие, кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.

Площадь здания котельной – 295 м2.

Степень огнестойкости здания – II.

Надежность отпуска тепла –категория II.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 3,36 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка - 1,738 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 10.

Таблица 10. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | НР - 18 | 0,84 | 2017 | удовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | НР - 18 | 0,84 | 2017 | удовл. |
| 3 | Котел водогрейный ст.№ 3 | НР - 18 | 0,84 | 1983 | неудовл. |
| 4 | Котел водогрейный ст.№ 4 | НР - 18 | 0,84 | 1983 | удовл. |
| 5 | Подовая щелевая газовая горелка котла ст.№1 | - | 1,0 | 1983 | удовл. |
| 6 | Подовая щелевая газовая горелка котла ст. №2 | - | 1,0 | 1983 | удовл. |
| 7 | Подовая щелевая газовая горелка котласт.№3 | - | 1,0 | 1983 | удовл. |
| 8 | Подовая щелевая газовая горелка котласт.№4 | - | 1,0 | 1983 | удовл. |
| 9 | Блок автоматики котла ст.№1 | БУРС-1М | - | 1983 | удовл. |
| 10 | Блок автоматики котла ст.№2 | БУРС-1М | - | 1983 | удовл. |
| 11 | Блок автоматики котла ст.№3 | БУРС-1М | - | 1983 | удовл. |
| 12 | Блок автоматики котла ст.№4 | БУРС-1М | - | 1983 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 143 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 660,95тыс.м3.

Годовой расход условного топлива 768,86 т.у.т.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 188,4 кг.у.т.

Дымовая труба – металлическая неизолированная D 720 мм. Н=23,5м.. – 1 шт., Н-30 м., металлическая неизолированная D 530 мм., Н=23,5м. - 1 шт.

Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется комплексом измерения количества газа фирмы «ELSTER» типа СГ-ЭК-Вз-р-0,2-400/1,6 зав.№1009405 со счётчиком  типа RVGG250 зав.№10102184 (G=40÷400 м3/час, dу100 мм.) и вычислителем ЕК270 зав.№10100562.

Входное давление газа - 3,0 ати.

Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 11.

Таблица 11. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос подпиточный | К20-30 | 1983 | 1 шт. | удовл. |
| 2 | Насос подпиточный | К45-30 | 1983 | 1 шт. | удовл. |
| 3 | Насос сетевой | К100-65-200 | 1983 | 1 шт. | удовл. |
| 4 | Насос сетевой | К100-65-200 | 1983 | 1 шт. | неудовл. |

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-200 мм., Доб -200 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 3,0 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 0,9 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.

Ввод -dу50 мм. (Жо≈13мгр.экв/л, Рвх=3,0 ати).

Общий счётчик-дозатор сырой воды dу32 зав.№36375-14.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

Ввод ПС 110/10/6 «Локомотивное депо» ф-23 ТП-52/400 кВА аввг 4х50;

Счётчик – ЦЭ6803В зав.№0711170400100118.

- Котельная № 7, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 7б

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 7б.

Режим работы: сезонный.

Год ввода в эксплуатацию - 1982 г.

Кадастровый номер -63:03:0000000:0000//2:0000025:АА1А2А3А4А5//0448:00:0150:007:а:0

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для отопления жилого многоквартирного фонда.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, 2 этажа сос вспмогательными помещениями; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; кровля- железобетонные плиты, рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.

Площадь здания котельной – 1010,8 м2.

Степень огнестойкости здания – II.

Надежность отпуска тепла –категория II.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 13,8 Гкал/ч,

Потребляемая нагрузка – 13,5 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 12.

Таблица 12. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | ДКВр-6,5-13 | 3,9 | 1982 | удовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | ДКВр-6,5-13 | 3,9 | 1982 | удовл. |
| 3 | Котел водогрейный ст.№ 3 | ДЕ-10-14 | 6,0 | 1988 | удовл. |
| 4 | Газогорелочное устройство ГМГ-4 котла ст.№ 1 | ГМГ-4 левая | 4,0 | 1982 | удовл. |
| 5 | Газогорелочное устройство ГМГ-4 котла ст.№ 1 | ГМГ-4 правая | 4,0 | 1982 | удовл. |
| 6 | Газогорелочное устройство ГМГ-4 котла ст.№ 2 | ГМГ-4 левая | 4,0 | 1982 | удовл. |
| 7 | Газогорелочное устройство ГМГ-4 котла ст.№ 2 | ГМГ-4 правая | 4,0 | 1982 | удовл. |
| 8 | Газогорелочное устройство ГМГ-7 котла ст.№ 3 | ГМ-7 | 7,0 | 1988 | удовл. |
| 9 | Блок автоматики котла ст.№1 | СПЕКОН-СК2-25 | - | 2014 | удовл. |
| 10 | Блок автоматики котла ст.№2 | СПЕКОН-СК2-25 | - | 2014 | удовл. |
| 11 | Блок автоматики котла ст.№3 | СПЕКОН-СК2-25 | - | 2014 | удовл. |
| 12 | Вентилятор котла ст.№1 | ВДн-10 | - | 1982 | удовл. |
| 13 | Вентилятор котла ст.№2 | ВДн-10 | - | 1982 | удовл. |
| 14 | Вентилятор котла ст.№3 | ВДн-10 | - | 1988 | удовл. |
| 15 | Дымосос котла ст.№1 | ВДн-11 | - | 1982 | удовл. |
| 16 | Дымосос котла ст.№2 | ВДн-11 | - | 1982 | удовл. |
| 17 | Дымосос котла ст.№3 | ВДн-11 | - | 1988 | удовл. |
| 18 | Экономайзер котла ст.№1 | - | - | 1982 | удовл. |
| 19 | Экономайзер котла ст.№2 | - | - | 1982 | удовл. |
| 20 | Экономайзер котла ст.№3 | - | - | 1988 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 143 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 4158,5тыс.м3.

Годовой расход условного топлива 4837,5 т.у.т.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 158,7 кг.у.т.

Дымовая труба – кирпичная Dосн/Dуст=2500 мм. /2000 мм. высота Н=30м.

Учет потребления газа осуществляется комплексом измерения количества газа фирмы «ELSTER» типа СГ-ЭК-Вз-Т1-0,5-800/1,6 зав.№2707251 со счётчиком  типа СГ-16МТ-800 зав.№707605 и вычислителем ЕК260 зав.№70315548.

Входное давление газа – 2,8 ати.

Ввод газопровода надземный Ду-100 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 13.

Таблица 13. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос исходной воды | К80-65-160 | 1982 | 3 шт. | удовл. |
| 2 | Насос солевой | Х50-32-125 | 1982 | 2 шт. | удовл. |
| 3 | Насосы подпитки котлового контура | «Grundfos» типа CR1-6 | 2014 | 2 шт. | удовл. |
| 4 | Насос подпитки тепловой сети | К80-65-160 | 1982 | 2 шт. | удовл. |
| 5 | Насос подпитки тепловой сети | К65-50-160 | 1982 | 1 шт. | удовл. |
| 6 | Насос внутреннего контура | «Grundfos» типа NB150-250/271 | 2014 | 3 шт. | удовл. |
| 7 | Насос сетевой | 1Д500-63 | 1982 | 1 шт. | удовл. |
| 8 | Насос сетевой | «Grundfos» типа NB150-315/291 | 2014 | 1 шт. | удовл. |
| 9 | Насос сетевой | «Grundfos» типа NB150-315/336 | 2014 | 1 шт. | удовл. |

Теплообменное оборудование котельной представлено двумя группами пластинчатых водоводяных теплообменников:

1 группа - аппараты фирмы «ЭТРА» типа ЭТ0405-12-0006 – 2 шт. (Q=9,4 Гкал/час, 140÷90 / 70÷95 °С, 145 пластин);

2 группа  - аппараты фирмы «ЭТРА» типа ЭТ065с-10-183 – 2 шт. (Q=7,3 Гкал/час, 105÷80 / 70÷95 °С, 193 пластины).

Блок химводоподготовки представлен фильтрами Nа-катионирования ФИПа-I-1,0-0,6 – 4 шт.

Солевое хозяйство состоит из приёмного бункера объёмом 10 м3, расходного бака рабочего раствора объёмом 1 м3, бака объёмом ≈ 20 м3установленного в котельнойнаходящегося в  неудовлетворительном состоянии и теплоизолированнойподогреваемой ёмкости атмосферного деаэратора объёмом ≈ 25 м3, установленного за пределами котельной.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-250 мм, Доб -250 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 5,5 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 4,0 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.

Ввод - dу100 мм. (Жо≈13мгр.экв/л, Рвх=4,3 ати).

Мембранный бак-расширитель «Zilmet» Ultra-ProV = 2000л.

Учёт потоков воды:

- общий счётчик сырой воды на котельную типа ВМХ-50 зав.№0701114

- счётчик подпитки тепловой сети типа ВСХН-50 зав.№12589824;

- узел учёта тепловой энергии и теплоносителя с преобразователями расхода СУР-97 и вычислителем СПТ961.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

ввод 1 ПС110/10/6 «Локомотивное депо» ф-12 ТП-64/2х1000 кВА АвБбШв 4х150;

ввод 2 ПС110/10/6 «Локомотивное депо» ф-44 ТП-64/2х1000 кВА АвБбШв 4х150;

ввод 3 ПС110/10/6 «Локомотивное депо» ф-12 ТП-64/2х1000 кВА АСБ 4х120;

ввод 4 ПС110/10/6 «Локомотивное депо» ф-44 ТП-64/2х1000 кВА АСБ 4х120;

счётчик ввода 1 – ЦЭ6803В зав.№092070231;

счётчик ввода 2 – ЦЭ6803В зав.№092070232;

счётчик ввода 3 – ЦЭ6803В зав.№009072054004682;

счётчик ввода 4 – ЦЭ6803В зав.№009072054004968.

- Котельная №8, Самарская область, г. Кинель, ул. Юбилейная, д. 9А

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Юбилейная, д. 9А.

Режим работы: сезонный.

Год ввода в эксплуатацию - 1999 г.

Кадастровый номер - 63:03:0000000:0:743

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальныхпредприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для отопления отопления 2-х этажного МКД по адресу ул. Юбилейная, 9.

Котельная модульная. Материал – панели типа «сэндвич».

Площадь здания котельной – 6 м2.

Степень огнестойкости здания – IIIА.

Надежность отпуска тепла –категория II.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,172 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка - 0,064 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 14.

Таблица 14. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | Микро-100 | 0,086 | 1998 | неудовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | MicroNew-100 | 0,086 | 2014 | удовл. |
| 3 | Газогорелочное устройство котла ст. № 1 | «Polidoro-Multigas» | - | 1998 | удовл. |
| 4 | Газогорелочное устройство котла ст.№ 2 | «Polidoro-Multigas» | - | 2014 | удовл. |
| 5 | Блок газовой автоматики котла ст.№1 | «Honeywell» | - | 1998 | удовл. |
| 6 | Блок газовой автоматики котла ст.№2 | «Honeywell» | - | 2014 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 866 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 28,3 тыс.м3.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла – 160,7 кг.у.т.

Годовой расход условного топлива 35,9 т.у.т.

Дымовая труба – металлическая. Д-200 мм. – 2 шт. Н-8 м.

Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется комплексом измерения количества газа фирмы «ELSTER» типа СГ-ТК-2л-25 зав.№4008141 со счётчиком ВК-G16 зав.№27526523 (G=0,16÷25 м3/час) и вычислителем ТС215 зав.№10505263.

Входное давление газа – низкое.

Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 15.

Таблица 15. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевойнасос | «Holstar» типаTF110 | 2014 | 1 шт. | удовл. |
| 2 | Сетевойнасос | ARCR32/8-180 | 2014 | 1 шт. | удовл. |

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод - 50 мм, Доб -50 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 0,7 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р – 0,5 кг/см2.

Источник водоснабжения – бак-расширитель открытого типа объёмом 1 м3.

Эксплуатация котельной осуществляется без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

Ввод ПС35/6 «Головная» ф-22 ТП-31/160 кВА АВВГ 2х2,5;

счетчик –ЦЭ6807П зав.№105435375.

- Котельная №9, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 5А

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 5А.

Режим работы: круглогодично.

Год ввода в эксплуатацию - 2008 г.

Кадастровый номер - 63:03:0000000:0:978

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена и круглогодичного централизованного горячего водоснабжения (далее ГВС) школы №5 «Лидер» и детского сада №10 «Сказка».

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, 1 этаж; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; железобетонное перекрытие, кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.

Площадь здания котельной – 124,8 м2.

Степень огнестойкости здания – II.

Надежность отпуска тепла –категория II.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 3,01 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка - 1,473  Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 16.

Таблица 16. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | КВа-2,0Гс | 1,72 | 2008 | удовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | КВа-1,5Гс | 1,29 | 2008 | удовл. |
| 3 | Газогорелочное устройство котла ст.№ 1 | «Giersch» MG3.3-ZM-L-N | 2,15 | 2008 | удовл. |
| 4 | Газогорелочное устройство котла ст.№ 2 | «Giersch» MG3.3-ZM-L-N | 2,15 | 2008 | удовл. |
| 5 | Блок автоматики котла ст.№1 | БУК-МП-11 | - | 2015 | удовл. |
| 6 | Блок автоматики котла ст.№2 | БУК-МП-06 | - | 2008 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 161 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 381,4тыс.м3.

Годовой расход условного топлива 444,6 т.у.т.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 158,7 кг.у.т.

Дымовая труба – Металлическая неизолированная дымовая труба D 530 мм. высотой Н=21,3м.

Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется вихревым расходомером ПП ИРВИС-РС4 зав.№3373 в комплекте с вычислителем БИП ИРВИС-РС4 зав.№3373 (G=12÷2500 м3/час, Р=0,001÷0,9 мПа).

Входное давление газа – 3,0 ати.

Ввод газопровода надземный Ду-100 мм.

Предусмотрен покотловой технический учёт газа:

-для котла ст.№1 – счётчик фирмы «ELSTER» типа RVGG250 зав.№27017715 (G=4÷400 м3/час, dу100 мм., 2007г.);

-длякотласт.№2 – счётчикфирмы «ELSTER» типаRVGG160 зав.№26127392 (G=13÷250 м3/час, dу80 мм., 2006г.).

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 17.

Таблица 17. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос рециркуляции котлов | «Wilo» типа TOP-S80/7 | 2008 | 2 шт. | удовл. |
| 2 | Насос подпитки тепловой сети отопления | «Speroni» типа САМ80 | 2008 | 1 шт. | удовл. |
| 3 | Насос сетевой отопления | «Wilo» типа IL100/220-5,5/4 | 2008 | 2 шт. | удовл. |
| 4 | Насос сетевой ГВС | «Wilo» типа IL50/220-2,2/4 | 2008 | 1 шт. | удовл. |
| 5 | Насос ГВС контура «отопление – теплообменник ГВС» | «Wilo» типа б/н 0,75кВт | 2008 | 1 шт. | удовл. |
| 6 | Насос ГВС контура «отопление – теплообменник ГВС» | «Wilo» типа б/н 1,27кВт | 2008 | 1 шт. | удовл. |

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-150 мм. Доб -150 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 2,6 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р – 2,0 кг/см2.

Нагрев воды на ГВС обеспечивается за счёт отопительного контура - пластинчатый теплообменник ГВС "Ридан" НН№07 (39пластин).

В котельной установлен автоматизированный блок умягчения исходной воды фирмы «WaveCyber» типа G0917ННСО15 (2 шт.) с блоком управления «ReadySoft»

Источник водоснабжения - водопровод.

Ввод - dу100 мм. (Жо≈13мгр.экв/л, Рвх=4,2 ати).

Мембранный бак "Reflex" V=200л. - 2 шт.

Мембранный бак "Reflex" V=1000л. - 2 шт.

Ёмкость подпиточная V=1м3 - 3 шт.

Учёт потоков воды:

- Общий счётчик воды - ВСХН-65 зав.№001585;

- Счётчик подпитки тепловой сети ГВС типа ОСВУ-40 зав.№131778;

- Узел учёта тепловой энергии и теплоносителя «Теплоком» с преобразователями расхода ПРЭМ-dу80  и вычислителем ВКТ-7.

Котельная работает с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

Ввод 1 ПС110/10/6 «Локомотивное депо» ф-12 ТП-168/630 кВА АСБ 4х50;

Ввод 2 ПС110/10/6 «Локомотивное депо» ф-44 ТП-168/630 кВА АСБ 4х50;

Счётчик ввода 1 ЦЭ6803В «Энергомера»;

Счётчик ввода 1 ЦЭ6803В «Энергомера».

- Котельная №11, г. Кинель, ул. Первомайская, д. 2А

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, д. 2А.

Режим работы: сезонный.

Год ввода в эксплуатацию - 1980 г.

Кадастровый номер - 63:03:0000000:0:885

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для отопления жилого многоквартирного фонда и промышленных объектов.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, 2 этажа со вспомогательными помещениями; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; железобетонное перекрытие, кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.

Площадь здания котельной – 500 м2.

Степень огнестойкости здания – II.

Надежность отпуска тепла –категория II.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 3,0 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка – 2,109 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 18.

Таблица 18. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | ДКВр-2,5-13 | 1,5 | 1980 | удовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | ДКВр-2,5-13 | 1,5 | 1980 | удовл. |
| 3 | Газогорелочное устройство котла ст.№1 | ГМ-1,5М левая | 1,5 | 1980 | удовл. |
| 4 | Газогорелочное устройство №1 | ГМ-1,5М правая | 1,5 | 1980 | удовл. |
| 5 | Газогорелочное устройство №2 | ГМ-1,5М левая | 1,5 | 1980 | удовл. |
| 6 | Газогорелочное устройство №2 | ГМ-1,5М правая | 1,5 | 1980 | удовл. |
| 7 | Блок автоматики котла ст.№1 | - | - | 2000 | удовл. |
| 8 | Блок автоматики котла ст.№2 | - | - | 2000 | удовл. |
| 9 | Вентилятор котла ст.№1 | ВДн-8 | - | 1980 | удовл. |
| 10 | Вентилятор котла ст.№2 | ВДн-8 | - | 1980 | удовл. |
| 11 | Дымосос котла ст.№1 | Дн-9 | - | 1980 | удовл. |
| 12 | Дымосос котла ст.№2 | Дн-9 | - | 1980 | удовл. |
| 13 | Экономайзер котла ст.№1 | БВЭС | - | 1980 | удовл. |
| 14 | Экономайзер котла ст.№2 | БВЭС | - | 1980 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 856 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 609,8 тыс.м3.

Годовой расход условного топлива 771,6 т.у.т.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 164,7 кг.у.т.

Дымовая труба – металлическая неизолированная Dу1000мм. Н=30м.

Учет потребления газа осуществляется вихревым расходомером типа ПП ИРВИС-РС4 зав.№12857 (G=16÷8000 м3/час, 2009г.) с вычислителем БИП ИРВИС-РС4 зав.№12857.

Входное давление газа - 2,9 ати.

Ввод газопровода надземный Ду-100 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 19.

Таблица 19. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос солевой | К20-30 | 2002 | 1 шт. | удовл. |
| 2 | Насос солевой | К45-30 | 2002 | 1 шт. | довл. |
| 3 | Насос подпиточный | К20-30 | 2002 | 2 шт. | удовл. |
| 4 | Насос сетевой | 1К100-80-160 | 2010 | 1 шт. | удовл. |
| 5 | Насос сетевой | 1К100-80-160 | 2010 | 1 шт. | неудовл. |

Блок ХВП представленфильтрами Nа-катионированияФИПа-I-1,0-0,6 – 3 шт.

Солевое хозяйство представлено бункером мокрого хранения солиV = 8 м3

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-150 мм., Доб -150 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 3,9 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,6 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.

Ввод - dу100 мм. – основной (Жо≈13мгр.экв/л, Рвх=3,0 ати), dу50 мм. – резервный.

Бак ХОВ V=4,5м3 - 2 шт.

Общий счётчик воды ВСГН-65.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

Ввод 1 ПС 35/6 «Головная» ф-7 ТП-9/400 кВА аВбБшВ 4х70;

Ввод 2 ПС 35/6 «Головная» ф-1 ТП-27/250 кВА СИП 4х70;

Счётчик ввода 1 – ЦЭ6803В зав.№0851580305611034;

Счётчик ввода 2 – ЦЭ6803В зав.№009072023001946.

- Котельная №12, Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, д. 61а

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, д. 61а.

Режим работы: сезонный.

Кадастровый номер - 63:03:0000000:0000//2:0000023:АА1//0448:00:0110:061:а:0

Год ввода в эксплуатацию - 1967 г.

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальныхпредприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для отопления в жилого многоквартирного фонда.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, 1 этаж; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; железобетонное перекрытие, кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.

Площадь здания котельной – 306,5 м2.

Степень огнестойкости здания – II.

Надежность отпуска тепла –категория II.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 3,9 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка - 2,528 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 20.

Таблица 20. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | НР-18 | 0,65 | 1967 | удовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | НР-18 | 0,65 | 1967 | удовл. |
| 3 | Котел водогрейный ст.№ 3 | НР-18 | 0,65 | 1967 | удовл. |
| 4 | Котел водогрейный ст.№ 4 | НР-18 | 0,65 | 1967 | удовл. |
| 5 | Котел водогрейный ст.№ 5 | НР-18 | 0,65 | 1967 | удовл. |
| 6 | Котел водогрейный ст.№ 6 | НР-18 | 0,65 | 1967 | удовл. |
| 7 | Подовая щелевая газовая горелкакотла ст.№ 1 | - | 0,8 | 1967 | удовл. |
| 8 | Подовая щелевая газовая горелкакотла ст.№ 2 | - | 0,8 | 1967 | удовл. |
| 9 | Подовая щелевая газовая горелкакотла ст.№ 3 | - | 0,8 | 1967 | удовл. |
| 10 | Подовая щелевая газовая горелкакотла ст.№ 4 | - | 0,8 | 1967 | удовл. |
| 11 | Подовая щелевая газовая горелкакотла ст.№ 5 | - | 0,8 | 1967 | удовл. |
| 12 | Подовая щелевая газовая горелкакотла ст.№ 6 | - | 0,8 | 1967 | удовл. |
| 13 | Блок автоматики котла ст.№1 | БУРС-1М | - | 2000 | удовл. |
| 14 | Блок автоматики котла ст.№2 | БУРС-1М | - | 2000 | удовл. |
| 15 | Блок автоматики котла ст.№3 | БУРС-1М | - | 2000 | удовл. |
| 16 | Блок автоматики котла ст.№4 | БУРС-1М | - | 2000 | удовл. |
| 17 | Блок автоматики котла ст.№5 | БУРС-1М | - | 2000 | удовл. |
| 18 | Блок автоматики котла ст.№6 | БУРС-1М | - | 2000 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8140 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 968,5 тыс.м3.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 192,9 кг.у.т.

Годовой расход условного топлива 1126,2 т.у.т.

Дымовая труба – металлическая неизолированная дымовая труба D 530 мм. высотой Н=20 м – 1 шт. Металлическая неизолированная дымовая труба D 820 мм. высотой Н=21 м – 1 шт.

Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется комплексом измерения количества газа фирмы «ELSTER» типа СГ-ЭК-Вз-р-0,5-650/1,6 зав.№2906093 со счётчиком  типа RVGG400 зав.№29064741 (G=13÷650 м3/час, dу100 мм.) и вычислителем ЕК260 зав.№90324229.

Входное давление газа – 3,0 ати.

Ввод газопровода надземный Ду-80 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 21.

Таблица 21. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевойнасос | К290-30 | 2000 | 2 шт. | удовл. |
| 2 | Сетевойнасос | «Grundfos» типа NB65-160/173 | 2014 | 1 шт. | удовл. |

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1 - 200 мм, Доб1 -200 мм, Дпод2 - 150 мм, Доб2 -150 мм,

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р1.2 - 3,8 ати.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р1 - 2,2ати., Р2 - 3,0ати.

Источник водоснабжения – городской водопровод.

Ввод dу50 мм. (Жо≈13мгр.экв/л, Рвх=5,0 ати).

Общий счётчик сырой воды на котельную типа ВСКМ90-50.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянноым присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

Ввод ПС 110/35/10 «Тяговая» ф-14 ТП-22/2х400 кВА АСБ 4х50;

счетчик –ЦЭ6803В зав.№0711170704049144.

- Котельная №14, Самарская область, г. Кинель ул. Маяковского, д. 83В

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г. Кинель ул. Маяковского, д. 83В.

Режим работы: переодический круглогодичный.

Год ввода в эксплуатацию - 2010 г.

Кадастровый номер - 63:03:0000000:0:700

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для обеспечения горячим водоснабжением жилого 5-ти этажного многоквартирного дома по адресу ул. Маяковского, 81.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, 1 этаж; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; железобетонное перекрытие, кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.

Площадь здания котельной – 77 м2.

Степень огнестойкости здания – II.

Надежность отпуска тепла –категория II.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,095 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка - 0,049 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 22.

Таблица 22. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный № 1 | КВа-80 | 0,069 | 2018 | неудовл. |
| 2 | Котел водогрейный № 2 | КВа-50 | 0,043 | 2018 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 349 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 36,3 тыс.м3.

Годовой расход условного топлива 43,3 т.ту.т.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 192,4 кг.у.т.

Дымовая труба – металлическая dу200 мм. Н=8 м.

Тяга – естественная.

Учет потребления газа осуществляется измерения количества газа фирмы «ELSTER» типа СГ-ТК2-л-25 зав.№4006161 со счётчиком  типа RVG ВК-G16 зав.№27463881 (G=0,16÷25 м3/час, dу100 мм.) и вычислителем ТС215 зав.№10504946.

Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 23.

Таблица 23. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой насос | «Grundfos» типа UPS-40-120/2 | 2018 | 2 шт. | удовл. |

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-50 мм., Доб -50 мм.

Источник водоснабжения – городской водопровод.

Ввод dу50 мм. (Жо≈13мгр.экв/л).

Бак-аккумулятор горячей воды объёмом ≈ 8 м3.

Общий счётчик сырой воды СКБ-32 зав.№13776-12.

Эксплуатация котельной осуществляется автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

Ввод ПС 110/10/6 «Локомотивное депо» ф-45 ТП-66/2х630 кВА АСБ 4х50;

Счётчик – ЦЭ6803В зав.№011075090385386.

- Котельная № 16, Самарская область, г.Кинель, ул. ж.д. Советская, д. 10.

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул. ж.д. Советская, д. 10.

Режим работы: круглогодичный.

Год ввода в эксплуатацию - 1977 г.

Кадастровый № 63:03:0000000:0000//2:0000024:А//0448:00:0295:010:а:0

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для отопления 2-х этажного МКД, 1 этажного МКД, ЦРБ, объектов ШЧ-6 АО «РЖД» - административное здание  и гаражи, а также круглогодичного горячего водоснабжения двух МКД по адресу ул. Советская №№5 и 6а и здания ЦРБ по ул. Советская, 11.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, 1 этаж; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; железобетонное перекрытие, кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.

Площадь здания котельной – 126 м2.

Степень огнестойкости здания – II.

Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 1,5 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка - 1,403 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 24.

Таблица 24. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | НР-18 | 0,5 | 1977 | неудовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | НР-18 | 0,5 | 2013 | удовл. |
| 3 | Котел водогрейный ст.№ 3 | НР-18 | 0,5 | 1977 | неудовл. |
| 4 | Подовая щелевая газовая горелка котла ст.№ 1 | - | 0,6 | 1977 | неудовл. |
| 5 | Подовая щелевая газовая горелка котла ст.№ 2 | - | 0,6 | 1977 | неудовл. |
| 6 | Подовая щелевая газовая горелка котла ст.№ 3 | - | 0,6 | 1977 | неудовл. |
| 7 | Блок автоматики котла ст.№1 | БУРС-1ВМ | - | 2000 | удовл. |
| 8 | Блок автоматики котла ст.№2 | БУРС-1 | - | 2000 | удовл. |
| 9 | Блок автоматики котла ст.№3 | БУРС-1ВМ | - | 2000 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 856 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 493,5 тыс.м3.

Годовой расход условного топлива 624,3 т.у.т.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 174,4кг.у.т.

Дымовая труба – металлическая не теплоизолированная dу500 мм., Н=22 м.

Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется вихревым расходомером типа ПП ИРВИС-РС4 зав.№3663 (G=12÷2500 м3/час) с вычислителем БИП ИРВИС-РС4 зав.№3663.

Входное давление газа – 3,0 ати.

Ввод газопровода надземный Ду-80 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 25.

Таблица 25. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сырой воды | КМ65-50-160с | 2015 | 2 шт. | удовл. |
| 2 | Сетевой насос | 1К150-125-315 | 2016 | 2 шт. | удовл. |
| 3 | Насос ГВС | 1К20-30 | 2015 | 1 шт. | удовл. |

Нагрев водопроводной воды для нужд ГВС осуществляется в пластинчатых теплообменниках фирмы "Ридан" типа НН№08 (Q=0,061 Гкал/час, 70÷40 / 5÷60 °С, 19 пластин) - 2 шт.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1-100 мм., Доб1 -100 мм. Дпод2-100 мм., Доб2 -100 мм. Дпод3-40 мм., Доб3 -40 мм. Дпод4-32 мм., Доб4 -32 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 3,0 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,5 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.

Ввод - Д63 мм. (Жо≈13мгр.экв/л, Рвх=н/д)

Учёт потоков воды:

- общий счётчик сырой воды на котельную типа ВСКМ-90-25 зав.№134045664;

- счётчик воды на ГВС по тупиковой однотрубной схеме типа ОСВУ-32 зав.№061511.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

ввод 1 ПС 35/6 «Головная» ф-1 ТП-35/250 кВА АвБбШв 4х35;

ввод 2 ПС 35/6 «Головная» ф-1 ТП-35/250 кВА СИП 4х35;

счётчик – ЦЭ6803В зав.№009026024007846.

- Котельная № 17, г.Кинель, Самарская область, ул. Советская, д. 46

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул. Советская, д. 46.

Режим работы: сезонный.

Год ввода в эксплуатацию - 1997 г.

Кадастровый № 63:03:0000000:0:891.

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для отопления вечерней школы по адресу ул. Советская, 46.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, 1 этаж; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; перекрытие деревянное, кровля-рулонная; полы-бетонные; выход один.

Площадь здания котельной – 10,4 м2.

Степень огнестойкости здания – IIIб.

Надежность отпуска тепла - по второй категории.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,0344Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка - 0,034 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 26.

Таблица 26. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | Конкорд-20 | 0,0172 | 2018 | удовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | Конкорд-20 | 0,0172 | 2011 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 865 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 12,0 тыс.м3.

Годовой расход условного топлива 15,2 т.у.т.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 168,3 кг.у.т.

Дымовая труба – металлическая неизолированная Dу200мм. Н=7м.

Тяга - естественная.

Учет потребления газа осуществляется комплексом для измерения количества газа ELSTER СГ-ТК2-Д-10 зав.№4007136 со счётчиком ВК-G6 (G=0,06÷10м3/час) зав.№27549323 и вычислителем ТС215 зав.№10505058.

Ввод газопровода надземный Ду-20 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 27.

Таблица 27. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | «Wilo»типа Star-RS30/6 | 2002 | 2 шт. | неудовл. |

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-40 мм., Доб -40 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 0,8 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р – 0,7 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.

Ввод - dу20 мм. (Жо≈13мгр.экв/л).

Бак-расширитель открытого типа V = 1 м3.

Общий счётчик на котельную и вечернюю школу СГВ-15.

Эксплуатация котельной осуществляется автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

Ввод ПС 110/10/6 «Локомотивное депо» ф-49 ТП-35/250 кВА АВВГ 2х2,5;

Счётчик – ЦЭ6803П зав.№007128023028671.

- Котельная № 20, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 120А

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 120А.

Режим работы: круглогодичный.

Год ввода в эксплуатацию - 2008 г. по свидетельству.

Кадастровый номер -63:03:0000000:0:882

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для отопления жилого фонда и объектов соцкультбыта, а также круглогодичного горячего водоснабжения (далее ГВС) двух 5-ти этажных МКД по адресу ул. Орджоникидзе 122 и 122а, общежития, объектов АО «РЖД» - АБК ПМС и баня.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, 2 этажа со вспомогательными помещениями; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; железобетонное перекрытие, кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.

Площадь здания котельной – 150 м2.

Степень огнестойкости здания – II.

Надежность отпуска тепла –категория II.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 1,2 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка - 0,943 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 28.

Таблица 28. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | Е1,0/0,9 | 0,6 | 2008 | удовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | Е1,0/0,9 | 0,6 | 2008 | неудовл. |
| 3 | Дутьевая горелка котла ст.№1 | - | - | 2008 | удовл. |
| 4 | Дутьевая горелка котла ст.№2 | - | - | 2008 | удовл. |
| 5 | Дымосос котла ст.№1 | - | - | 2008 | удовл. |
| 6 | Дымосос котла ст.№2 | - | - | 2008 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 208 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 432,5 тыс.м3.

Годовой расход условного топлива 507,2 т.у.т.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 174,9 кг.у.т.

Дымовая труба – металлическая не теплоизолированная dу800 мм. высотой Н=35 м - 1 шт.

Тяга - индивидуальные дымососы б/н (Nдв=3 кВт, n=940 об/мин) - 2 шт.

Учёт потребления газа осуществляется комплексом измерения количества газа фирмы «ELSTER» типа СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-250/1,6 зав.№1008311 со счётчиком  типа RVGG160 зав.№10049310 (G=2,5÷250 м3/час) и вычислителем ЕК270 зав.№10100220.

Входное давление газа - 3,0 ати.

Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 29.

Таблица 29. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос подпитки тепловой сети | К20/30 | 2010 | 2 шт. | удовл. |
| 2 | Насос сетевой системы отопления | К80-65-200 | 2010 | 2 шт. | удовл. |
| 3 | Насос циркуляционный системы ГВС | К45/30 | 2010 | 2 шт. | удовл. |

Нагрев воды на ГВС осуществляется водоводяным скоростным подогревателем dу200 мм. L=2000 мм. 2 секции - 1 шт.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-80 мм, Доб -80 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 2,5 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,6 кг/см2.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов ГВС на выходе из котельной: Дпод-50 мм, Доб -50 мм.

Давление в подающем трубопроводе ГВС на выходе из котельной Р - 4,0 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе ГВС на входе в котельную Р - 4,0 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.

Ввод - dу50 мм. (Жо≈13мгр.экв/л, Рвх=2,7÷3,0 ати).

Ёмкость подпиточная V =  2 м3.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Учёт потоков воды организован следующим образом:

- общий счётчик сырой воды на котельную типа ВСКМ90-32 зав.№157947;

- счётчик расхода воды на ГВС ВСКМ90-40 зав.№017121.

Электроснабжение:

ввод 1 АСБ 4х70;

ввод 2 АСБ 4х70;

ЦЭ6803В зав.№097357391.

- Котельная №21, Самарская область,г. Кинель, ул. Солонечная, 112

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, 112.

Режим работы: сезонный.

Год ввода в эксплуатацию - 1971 г.

Кадастровый номер - 63:63:03/034/2005-173

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для горячего водоснабжения детского сада №8 только в межотопительный период.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, 1 этаж; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; железобетонное перекрытие, кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.

Площадь здания котельной – 60 м2.

Степень огнестойкости здания – II.

Надежность отпуска тепла –категория II.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,258 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка - 0,179 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 30.

Таблица 30. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | КВА–100 | 0,086 | 1998 | неудовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | КВА–100М | 0,172 | 1998 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 689 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 5,11 тыс.м3.

Годовой расход условного топлива 6,34 т.у.т.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 168,3 кг.у.т.

Дымовая труба – металлическая неизолированная Dу300мм. Н=8м. - 2 шт.

Тяга – естественная.

Учет потребления газа осуществляется комплексом измерения количества газа фирмы «ELSTER» типа СГ-ТК2-Л-40 зав.№3909285 со счётчиком  типа ВК-G25 зав.№26738078 (G=0,25÷40 м3/час) и вычислителем ТС215 зав.№90503500.

Входное давление газа - 0,02 кгс/см2.

Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 31.

Таблица 31. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой насос | «Wilo» типа TOP-S65/13 | 1998 | 2 шт. | удовл. |
| 2 | Насос подпитки | WiloTOP-S30/10 | 1998 | 1 шт. | удовл. |

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-100 мм., Доб -100 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 2,0 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,7 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.

Ввод - dу25 мм. (Жо≈13мгр.экв/л, Рвх=2,7÷3,0 ати).

Ёмкость подпиточная V = 1м3.

Учёт потоков воды:

- общий счётчик сырой воды на котельную типа ВСКМ90-15 зав.№б/н;

- теплосчётчик отпущенной тепловой энергии и теплоносителя с котельной с первичными преобразователями расхода типа 2хПРЭМ80 и вычислителем типа ВКТ-7.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

ввод ПС 35/10/6 «Юлия» ф-8 КТП-36/1000 кВА КГ 3х35+1х16.

- Котельная №22, Самарская область,г. Кинель,ул. Полевая, 2

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г. Кинель,ул. Полевая, 2.

Режим работы: круглогодичный.

Год ввода в эксплуатацию –2017 г.

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для отопления объектов ЦРБ (больничный городок), школы №10, детсада по ул. Зелёная, женской консультации и здания телевещания. Для горячего водоснабжения только в отопительный период детсада по ул. Зелёная и школы №10 через теплообменники, установленные в ИТП и круглогодичного горячего водоснабжения объектов ЦРБ (больничного городка).

Котельная расположена в здании блочно-модульного типа, выполненного из утеплённых панелей типа «сэндвич».

Площадь здания котельной – 228 м2.

Степень огнестойкости здания – IIIа.

Надежность отпуска тепла –категория I.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 5,031 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка - 1,844 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 32.

Таблица 32. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | «Buderus» типаLoganoSK735 | 1,677 | 2017 | удовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | «Buderus» типаLoganoSK735 | 1,677 | 2017 | удовл. |
| 3 | Котел водогрейный ст.№ 3 | «Buderus» типаLoganoSK735 | 1,677 | 2017 | удовл. |
| 4 | Газовая горелка котла ст.№ 1 | "Dreizler" MC3001 | 2,723 | 2017 | удовл. |
| 5 | Газовая горелка котла ст.№ 2 | "Dreizler" MC3001 | 2,723 | 2017 | удовл. |
| 6 | Газовая горелка котла ст.№ 3 | "Dreizler" MC3001 | 2,723 | 2017 | удовл. |
| 7 | Блок автоматики котла ст.№1 | Logomatik 4311/12 | - | 2017 | удовл. |
| 8 | Блок автоматики котла ст.№2 | Logomatik 4311/12 | - | 2017 | удовл. |
| 9 | Блок автоматики котла ст.№3 | Logomatik 4311/12 | - | 2017 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 226 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 562,337 тыс.м3.

Годовой расход условного топлива 660,83 т.у.т.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 162,4 кг.у.т.

Дымовая труба – Металлическая  изолированная D 700мм., Н=12м. - 3 шт.

Тяга – естественная.

Учет потребления газа осуществляется комплексом измерения количества газа фирмы «ELSTER» типа СГ-ЭК-Вз-р-0,5-250/1,6 зав.№1101003 со счётчиком  типа RVGG160 зав.№11014128 и вычислителем ЕК270 зав.№11101268.

Входное давление газа - 2,9 ати.

Ввод газопровода надземный Ду-100 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 33.

Таблица 33. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическая насосная станция подпитки тепловой сети | «Grundfos» типа JPB-6 | 2017 | 1 шт. | удовл. |
| 2 | Котловой рециркуляционный насос | «Wilo» типа TOP-S80/7 | 2017 | 2 шт. | удовл. |
| 3 | Насос сетевой | «Wilo» типаIL125/250-11/4 | 2017 | 2 шт. | удовл. |

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-200 мм., Доб -200 мм.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов теплосети отопления и закрытого ГВС: Дпод-150 мм., Доб -150 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р - 3,4 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 1,8 кг/см2.

Водоснабжение котельной предусматривалось от городских водопроводных сетей по единому вводу dу100 мм. (Жо≈13мгр.экв/л, Рвх=3,0 ати) через блок умягчения фирмы «WaveCyber» типа К1130ORD067. На данный момент - установка не используется.Вода расходуется только на хозбытовые нужды.

Источник водоснабжения – привозная вода.

Ёмкость подпиточная V = 7,5 м3.

Мембранный бак "Wester" WRV-300 V = 4м3 - 3 шт.

Учёт потоков воды:

- общий счётчик сырой воды на котельную типа ВСКМ90-20 зав.№104643;

- счётчик подпитки тепловой сети типа ВСКМ90-25 зав.№216100128;

- счётчик сброса «излишек» воды из теплосети обратно  в баки ХОВ типа СГВ-15 зав.№2714298.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

ввод 1 ф-10 3х230/400 кВА АВВГ 4х120;

ввод 2 ф-12 3х230/400 кВА АВВГ 4х120;

счётчик ввода 1 – «Меркурий 230»;

счётчик ввода 2 – «Меркурий 230».

- Котельная № 23, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, д. 50

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, д. 50.

Режим работы: сезонный.

Год ввода в эксплуатацию - 1977 г.

Кадастровый номер - 63-63-03/041/2006-213.

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для отопления жилого многоквартирного фонда и осуществляет горячее водоснабжение детского сада №8 только в отопительный период.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, 2 этажа сос вспомогательными помещениями; стены-блочные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; железобетонное перекрытие, кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.

Площадь здания котельной – 841,2 м2.

Степень огнестойкости здания – II.

Надежность отпуска тепла –категория II.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 11,7 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка –8,985 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 34.

Таблица 34. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел паровой ст.№ 1 | ДКВр-6,5-13 | 3,9 | 1978 | удовл. |
| 2 | Котел паровой ст.№ 2 | ДКВр-6,5-13 | 3,9 | 1978 | удовл. |
| 3 | Котел паровой ст.№ 3 | ДКВр-6,5-13 | 3,9 | 1978 | удовл. |
| 4 | Газогорелочное устройство котла ст.№ 1 | ГМГ-4 левая | 4,0 | 1978 | удовл. |
| 5 | Газогорелочное устройство котла ст.№ 1 | ГМГ-4 правая | 4,0 | 1978 | удовл. |
| 6 | Газогорелочное устройство котла ст.№ 2 | ГМГ-4 левая | 4,0 | 1978 | удовл. |
| 7 | Газогорелочное устройство котласт.№ 2 | ГМГ-4 правая | 4,0 | 1978 | удовл. |
| 8 | Газогорелочное устройство котла ст.№ 3 | ГМГ-4 левая | 4,0 | 1978 | удовл. |
| 9 | Газогорелочное устройство котла ст.№ 3 | ГМГ-4 правая | 4,0 | 1978 | удовл. |
| 10 | Экономайзер котла ст.№1 | БВЭС-III-2 | - | 1978 | удовл. |
| 11 | Экономайзер котла ст.№2 | БВЭС-III-2 | - | 1978 | удовл. |
| 12 | Экономайзер котла ст.№3 | БВЭС-III-2 | - | 1978 | удовл. |
| 13 | Блок автоматики котла ст.№1 | АГАВА-6432 | - | 2013 | удовл. |
| 14 | Блок автоматики котла ст.№2 | АГАВА-6432 | - | 2013 | удовл. |
| 15 | Блок автоматики котла ст.№3 | АГАВА-6432 | - | 2013 | удовл. |
| 16 | Вентилятор котла ст.№1 | ВДн-8 | - | 1978 | удовл. |
| 17 | Вентилятор котла ст.№2 | ВДн-8 | - | 1978 | удовл. |
| 18 | Вентилятор котла ст.№3 | ВДн-8 | - | 1978 | удовл. |
| 19 | Дымосос котла ст.№1 | Дн-9 | - | 1978 | удовл. |
| 20 | Дымосос котла ст.№2 | Дн-9 | - | 1978 | удовл. |
| 21 | Дымосос котла ст.№3 | Дн-9 | - | 1978 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 142 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 2533,2 тыс.м3.

Годовой расход условного топлива 2946,6 т.у.т.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 164,9 кг.у.т.

Дымовая труба – железобетонная Dосн/Dуст=1700мм /1400 мм, Н=30м.

Для обработки воды установлен Na-катионитовые фильтры ФИПа-I-1,0-0,6 – 4 шт. и солерастворитель Dy700.

Солевое хозяйство состоит из отдельного здания солевой насосной с приёмными бункерами объёмом 10 м3 – 2 шт. и расходного (мерного) бака объёмом 3 м3, расположенного в котельной.

Обескислораживание питательной  и подпиточной воды осуществляется в атмосферном поточном деаэраторе типа ДСА-25/60 - 1 шт., ёмкость в неудовлетворительном состоянии.

Учет потребления газа осуществляется комплексом измерения количества газа фирмы «ELSTER» типа СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-400/1,6 зав.№0771393 со счётчиком  типа TRZG250 зав.№27125196 (G=20÷400 м3/час, dу100 мм.) и вычислителем ЕК260 зав.№70317675.

Входное давление газа - 3,0 ати.

Ввод газопровода надземный Ду-100 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 35.

Таблица 35. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос исходной воды | К20-30 | 2013 | 2 шт. | удовл. |
| 2 | Насос солевой | Х65 | 2014 | 4 шт. | удовл. |
| 3 | Насос подпитки тепловой сети | К20-30 | 2013 | 2 шт. | удовл. |
| 4 | Насос сетевой | Д320-50 | 2013 | 3 шт. | удовл. |
| 5 | Насос питательный | ЦНСГ38/220 | 2013 | 3 шт. | удовл. |

Теплообменное оборудование:

- пароводяной сетевой четырёхходовой горизонтальный теплообменник типа ПП1-53-7-IV с латунным трубчатым пучком (срок эксплуатации 6 лет, dкорпуса600 мм.,  L=2800 мм.) с конденсатоводяным скоростником (dкорпуса250 мм.,  L=4000 мм., 2 секции);

- пароводяной сетевой четырёхходовой горизонтальный теплообменник типа ПП1-53-7-IV с латунным трубчатым пучком (срок эксплуатации 6 лет, dкорпуса600 мм.,  L=2800 мм.) с конденсатоводяным скоростником (dкорпуса250 мм.,  L=4000 мм., 2 секции). Данная группа находится в нерабочем состоянии, требуется замена трубчатого пучка, резерва по отоплению – нет;

- водоводяной скоростной подогреватель ХОВ перед деаэратором (dкорпуса 200 мм.,  L=4000 мм.);

- охладитель непрерывной продувки (dкорпуса150 мм.,  L=1800 мм.);

- охладитель выпара ОВА.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-200 мм., Доб-200 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 5,7 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 2,2 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.

Ввод - Д110 мм. (Жо≈13мгр.экв/л, Рвх=2,9 ати).

Учёт потоков воды:

- общий счётчик сырой воды на котельную  с городского водопровода типа СТВУ-80 зав.№104016338;

- общий счётчик сырой воды на котельную с собственной скважины типа ВСКМ90-50 зав.№238644;

- счётчик подпитки тепловой сети типа ВМГ-50 зав.№100076764;

- узел учёта тепловой энергии и теплоносителя фирмы «Теплоком», отпущенных с котельной с преобразователями расхода 2хПРЭМ-150, dу32 мм. 36272-14 и вычислителем ВКТ-7.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

ввод 1 ПС 110/35/10 «Тяговая» ф-14 ТП-63/2х630 кВА АСБ 3х150;

ввод 2 ПС 110/35/10 «Тяговая» ф-17 ТП-63/2х630 кВА АСБ 3х150;

счётчик СЕ300 зав.№009186068000125;

счётчик СЕ300 зав.№009186068000110.

- Котельная № 1, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, д. 25

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, д. 25.

Режим работы: сезонный.

Год ввода в эксплуатацию - 1983 г.

Кадастровый № 63-63-03/018/2012-255

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для отопления жилого многоквартирного фонда и объектов соцкультбыта посёлка, а также обеспечения горячим водоснабжением в отопительный период двух МКД.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, 1 этаж; стены-кирпичные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; железобетонное перекрытие, кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.

Площадь основного здания котельной – 272,4 м2.

Степень огнестойкости здания – II.

Надежность отпуска тепла –категория II.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 11,6 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка –5,01 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 36.

Таблица 36. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | КСВ-2,9г | 2,9 | 1995 | удовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | КСВ-2,9г | 2,9 | 1995 | удовл. |
| 3 | Котел водогрейный ст.№ 3 | КСВ-2,9г | 2,9 | 1995 | удовл. |
| 4 | Котел водогрейный ст.№ 4 | КСВ-2,9г | 2,9 | 1995 | удовл. |
| 5 | Горелка инжекционная котла ст.№ 1 | БИГ-2-16 | - | 1995 | удовл. |
| 6 | Горелка инжекционная котла ст.№ 1 | БИГ-2-16 | - | 1995 | удовл. |
| 7 | Горелка инжекционная котла ст.№ 2 | БИГ-3-24 | - | 1995 | удовл. |
| 8 | Горелка инжекционная котла ст.№ 2 | БИГ-3-24 | - | 1995 | удовл. |
| 9 | Горелка инжекционная котла ст.№ 3 | БИГ-3-24 | - | 1995 | удовл. |
| 10 | Горелка инжекционная котла ст.№ 3 | БИГ-3-24 | - | 1995 | удовл. |
| 11 | Горелка инжекционная котла ст.№ 4 | БИГ-3-24 | - | 1995 | удовл. |
| 12 | Горелка инжекционная котла ст.№ 4 | БИГ-3-24 | - | 1995 | удовл. |
| 13 | Дымосос котла ст.№1 | Вд-8 | - | 1995 | удовл. |
| 14 | Дымосос котла ст.№2 | Вд-8 | - | 1995 | удовл. |
| 15 | Дымосос котла ст.№3 | Вд-8 | - | 1995 | удовл. |
| 16 | Дымосос котла ст.№4 | Вд-8 | - | 1995 | удовл. |
| 17 | Блок автоматики котла ст.№1 | Альфа | - | 2008 | удовл. |
| 18 | Блок автоматики котла ст.№2 | Альфа | - | 2008 | удовл. |
| 19 | Блок автоматики котла ст.№3 | Альфа | - | 2008 | удовл. |
| 20 | Блок автоматики котла ст.№4 | Альфа | - | 2008 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 163 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 1416,8 тыс.м3.

Годовой расход условного топлива 1652,1 т.у.т.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 164,2 кг.у.т.

Дымовая труба – кирпичная Dосн/Dуст=2840/1800 мм. Н=22 м..

Дымососы с частотными преобразователями фирмы «Toshiba» VF-S11 – 3 шт. и частотным преобразователем фирмы «Innovert» ISD752U43B– 1 шт.

Учёт газа осуществляется комплексом измерения количества газа фирмы «ELSTER» типа СГ-ЭК-Вз-Т2-0,5-400/1,6 зав.№1010091 со счётчиком  типа TRZG250 зав.№10101993  и вычислителем ЕК270 зав.№10100753.

Входное давление газа - 3,0 ати.

Ввод газопровода надземный Ду-100 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 37.

Таблица 37. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | Д320-50 | 2010 | 3 шт. | удовл. |
| 2 | Насос подпиточный | К20-30 | 2010 | 2 шт. | удовл. |

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод1-300 мм., Доб1 -300 мм. Дпод2-100 мм., Доб2 -100 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 7,2 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р - 4,0 кг/см2.

Источник водоснабжения – водопровод.

Ввод dу50 мм. (Жо≈12мгр.экв/л).

Бак запаса ХОВ V = 2,5 м3.

Бак запаса ХОВ V = 5 м3.

Учёт потоков воды:

- общий счётчик воды на котельную типа 9165764-01 dУ50 мм;

- счётчик подпитки тепловой сети с линии ХОВ от котельной №2 типа ОСВУ-32 зав.№096798;

- счётчик расхода ХОВ с линии от котельной №2 на наполнение баков ХОВ типа ОСВУ-25 зав.№185365360.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

ввод 1 ПС 110/35/10 «АСК-2» ф-35 ТП-212/630 кВА АВВГ 4х95;

ввод 2 ПС 110/35/10 «АСК-2» ф-33 ТП-205/2х630 кВА АВВГ 4х95;

ввод 3 ПС 110/35/10 «АСК-2» ф-12 ТП-219/250 кВА АВВГ 4х95;

счётчик ввода 1 – ЦЭ6803В зав.№60042983;

счётчик ввода 2 – ЦЭ6803В зав.№009082042000502;

счётчик ввода 3 – ЦЭ6803В зав.№64860595.

- Котельная № 2, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 69

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 69.

Режим работы: круглогодичный.

Год ввода в эксплуатацию - 1986 г.

Кадастровый № 63-63-03/064/2009-235

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для отопления и круглогодичного горячего водоснабжения жилого многоквартирного фонда и объектов соцкультбыта посёлка.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, 2 этажное сос вспомогательными помещениями; стены-блочные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; железобетонное перекрытие, кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.

Площадь здания котельной – 665,1 м2.

Степень огнестойкости здания – II.

Надежность отпуска тепла –категория II.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 19,5 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка –12,579 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 38.

Таблица 38. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | КВ-ГМ-7,56-150 | 6,5 | 1986 | удовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | КВ-ГМ-7,56-150 | 6,5 | 1986 | удовл. |
| 3 | Котел водогрейный ст.№ 3 | КВ-ГМ-7,56-150 | 6,5 | 1986 | удовл. |
| 4 | Подовая щелевая газовая горелка котла ст.№1 | - | - | 1986 | удовл. |
| 5 | Подовая щелевая газовая горелка котла ст.№1 | - | - | 1986 | удовл. |
| 6 | Подовая щелевая газовая горелкакотла ст.№1 | - | - | 1986 | удовл. |
| 7 | Подовая щелевая газовая горелка котла ст.№2 | - | - | 1986 | удовл. |
| 8 | Подовая щелевая газовая горелка котла ст.№2 | - | - | 1986 | удовл. |
| 9 | Подовая щелевая газовая горелка котла ст.№2 | - | - | 1986 | удовл. |
| 10 | Подовая щелевая газовая горелка котла ст.№3 | - | - | 1986 | удовл. |
| 11 | Подовая щелевая газовая горелка котла ст.№3 | - | - | 1986 | удовл. |
| 12 | Подовая щелевая газовая горелка котла ст.№3 | - | - | 1986 | удовл. |
| 13 | Вентилятор котла ст.№1 | ВДн-10 | - | 1986 | удовл. |
| 14 | Вентилятор котла ст.№2 | ВДн-10 | - | 1986 | удовл. |
| 15 | Вентилятор котла ст.№3 | ВДн-9 | - | 1986 | удовл. |
| 16 | Дымосос котла ст.№1 | Дн-12 | - | 1986 | удовл. |
| 17 | Дымосос котла ст.№2 | Дн-12 | - | 1986 | удовл. |
| 18 | Дымосос котла ст.№3 | Дн-12 | - | 1986 | удовл. |
| 19 | Блок автоматики безопасности котла ст.№1 | - | - | 1986 | удовл. |
| 20 | Блок автоматики безопасности котла ст.№2 | - | - | 1986 | удовл. |
| 21 | Блок автоматики безопасности котла ст.№3 | - | - | 1986 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 215 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 4088,4 тыс.м3.

Годовой расход условного топлива 4798,1 т.у.т.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 168,6 кг.у.т.

Дымовая труба – железобетонная Dосн/Dуст=2000мм/1760мм, Н=30м.

Для обработки воды установлены Na-катионитовые фильтры ИПа I-1,0-0,6 – 3 шт. (один фильтр в неудовлетворительном сосотоянии) и два приёмных бункера объёмом по 50 м3 каждый, баком крепкого раствора объёмом 2 м3 и баком взрыхления объёмом 4,5 м3.ХОВ со II ступени ХВП идёт в баки ХОВ 50 м3 – 2 шт. и бак ХОВ объёмом 70 м3 – 1 шт.

Учет потребления газа осуществляется комплексом измерения количества газа фирмы «ELSTER» типа СГ-ЭК-Вз-Т1-0,5-800/1,6 зав.№1010093 со счётчиком  типа СГ16МТ-800-40-С зав.№0041090 и вычислителем ЕК270 зав.№10100720.

Входное давление газа – 3,0 ати.

Ввод газопровода надземный Ду-125 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 39.

Таблица 39. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос солевой | Х50-32-125 | 2003 | 2 шт. | удовл. |
| 2 | Насос взрыхления | К20-30 | 2003 | 1 шт. | удовл. |
| 3 | Насос подпитки тепловой сети | К100-65-200 | 2002 | 1 шт. | удовл. |
| 4 | Насос подпитки тепловой сети | 1К100-65-200а | 2015 | 2 шт. | удовл. |
| 5 | Насос сетевой типа | 1Д200-90 | 2002 - 2018 | 4 шт. | удовл. |

Теплообменное оборудование котельной:

-скоростной водоводяной подогреватель ХОВ перед баками ХОВ (d200 мм., L=2000 мм.) – 2 секции;

-скоростной водоводяной подогреватель ГВС на собственные нужды котельной производства ЗАО «УЗТО» типа ПП1 114Х4-Г-1,0-3,58-Т зав.№10024 – 1 секция.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-300 мм., Доб -300 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 7,4 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р – 3,0 кг/см2.

Источник водоснабжения – скважина.

Вводdу100 мм. (Жо≈12мгр.экв/л, Рвх=6,4 ати).

Учёт потоков воды организован следующим образом:

- общий счётчик воды на котельную типа PoWoGazdу80 мм;

- счётчик подпитки тепловой сети типа PoWoGaz ВСГН-80 зав.№12534493.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

ввод 1 ПС 110/35/10 «АСК-2» ф-33 ТП-204/2х630 кВА АВВГ 4х185;

ввод 2 ПС 110/35/10 «АСК-2» ф-12 ТП-204/2х630 кВА АВВГ 4х185;

счётчик ввода 1 – ЦЭ6803В зав.№008656017002617;

счётчик ввода 2 – ЦЭ6803В зав.№008656017001738.

- Котельная №4, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, д. 2А

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, д. 2А.

Режим работы: круглогодичный.

Год ввода в эксплуатацию - 2012 г.

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для отопления и круглогодичного горячего водоснабжения 4-х этажного МКД по адресу ул. Силикатная, 2а.

Котельная расположена в здании блочно-модульного типа, выполненного из утеплённых панелей типа «сэндвич».

Площадь здания котельной – 24 м2.

Степень огнестойкости здания – IIIа.

Надежность отпуска тепла –категория II.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 0,516 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка - 0,177 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 40.

Таблица 40. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | «Gomanmicro-200» | 0,172 | 2012 | неудовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | «Gomanmicro-200» | 0,172 | 2012 | удовл. |
| 3 | Котел водогрейный ст.№ 3 | «Gomanmicro-200» | 0,172 | 2012 | удовл. |
| 4 | Блок автоматики котла ст.№1 | «Honeywell» | - | 2012 | удовл. |
| 5 | Блок автоматики котла ст.№2 | «Honeywell» | - | 2012 | удовл. |
| 6 | Блок автоматики котла ст.№3 | «Honeywell» | - | 2012 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 277 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 78,4 тыс.м3.

Годовой расход условного топлива 92,7т.у.т.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла - 160,3 кг.у.т.

Дымовая труба – металлическая  в изоляции D 520мм.  Н=7м.

Тяга – естественная.

Учет потребления газа осуществляется счётчиком ГОБОЙ-1 зав.№5108.

Входное давление газа –бытовое.

Ввод газопровода надземный Ду-50 мм.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 41.

Таблица 41. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой | «Grundfos» типа UPS50-185F | 2012 | 1 шт. | удовл. |
| 2 | Насос сетевой | «Grundfos» типа UPS65-185F | 2012 | 1 шт. | удовл. |

Для химводоподготовки подпиточной воды установлена блочная автоматизированная  установка «Structural» - 1шт.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-80 мм., Доб -80 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р – 1,5 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р – 1,0 кг/см2.

Источник водоснабжения – городской водопровод.

Давление исходной воды - 3,0 кг/см2.

Диаметр трубопровода исходной воды - Д-50 мм.

Эксплуатация котельной осуществляется автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

ввод 1 ПС 110/35/10 «АСК-2» ф-12 ТПТ-210/400 кВА АВВГ 4х16;

ввод 2 ПС 110/35/10 «АСК-2» ф-35 ТПТ-251/100 кВА АВВГ 4х16;

счётчик ввода 1 – ЦЭ6803В зав.№46005781;

счётчик ввода 2 – ЦЭ6803В зав.№38070301.

- Котельная № 3, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 5В

Котельная расположена по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 5В.

Режим работы: сезонный.

Год ввода в эксплуатацию - 1998 г.

Кадастровый номер63-63-03/024/2008-209.

Собственник – Муниципальное образование городской округ Кинель.

Эксплуатирующая организация – МУП "Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства".

Котельная предназначена для отопления жилого многоквартирного фонда и объектов соцкультбыта посёлка.

Котельная расположена в отдельно стоящем кирпичном здании, 2 этажа сос вспомогательными помещениями; стены-блочные; перегородки-кирпичные; фундамент-бетонные блоки; железобетонное перекрытие, кровля-рулонная; полы-бетонные; 2 независимых выхода: один - рабочий, второй - аварийный.

Площадь здания котельной – 1228м2.

Степень огнестойкости здания – II.

Надежность отпуска тепла –категория II.

Воздухообмен - трехкратный в час. Естественная вентиляция.

Техническое состояние здания – удовлетворительное.

Установленная мощность котельной – 30,0 Гкал/ч.

Потребляемая нагрузка –18,321 Гкал/ч.

Перечень основного оборудования котельной представлен в таблице 42.

Таблица 42. Перечень основного оборудования котельной

| №№ п/п | Оборудование | Марка | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный ст.№ 1 | КВГМ-10-150 | 10,0 | 1998 | удовл. |
| 2 | Котел водогрейный ст.№ 2 | КВГМ-10-150 | 10,0 | 1998 | удовл. |
| 3 | Котел водогрейный ст.№ 3 | КВГМ-10-150 | 10,0 | 1998 | удовл. |
| 4 | Газогорелочное устройство котла ст.№ 1 | РГМГ-10 | 11,09 | 1998 | удовл. |
| 5 | Газогорелочное устройство котла ст.№ 2 | РГМГ-10 | 11,09 | 1998 | удовл. |
| 6 | Газогорелочное устройство котла ст.№ 3 | РГМГ-10 | 11,09 | 1998 | удовл. |
| 7 | Вентилятор первичного воздуха котла ст.№1 | - | - | 1998 | удовл. |
| 8 | Вентилятор первичного воздуха котла ст.№2 | - | - | 1998 | удовл. |
| 9 | Вентилятор первичного воздуха котла ст.№3 | - | - | 1998 | удовл. |
| 10 | Вентилятор котла ст.№1 | Дн-10 | - | 1998 | удовл. |
| 11 | Вентилятор котла ст.№2 | Дн-10 | - | 1998 | удовл. |
| 12 | Вентилятор котла ст.№3 | Дн-10 | - | 1998 | удовл. |
| 13 | Дымосос котла ст.№1 | Дн-12 | - | 1998 | удовл. |
| 14 | Дымосос котла ст.№2 | Дн-12 | - | 1998 | удовл. |
| 15 | Дымосос котла ст.№3 | Дн-12 | - | 1998 | удовл. |
| 16 | Блок автоматики котла ст.№1 | Альфа-М | - | 2010 | удовл. |
| 17 | Блок автоматики котла ст.№2 | Альфа-М | - | 2010 | удовл. |
| 18 | Блок автоматики котла ст.№3 | Альфа-М | - | 2010 | удовл. |

Основной вид топлива - природный газ. ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность 8 556 ккал/н.м3. Резервное топливо – нет.

Годовой расход натурального топлива 5238,2тыс.м3.

Годовой расход условного топлива 6403,1т.у.т.

Расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла –161,1 кг.у.т.

Дымовая труба – железобетонная D=2100мм. Н=45м.

Дымососы с частотными преобразователями фирмы «Toshiba» типа VF-РS1 3PH-380/500 - 1 шт. и VF-РS1 3PH-380/480 – 2шт.

Вентиляторывторичного воздуха с частотными преобразователями фирмы «Toshiba» типа VF-S11 3PH-380/480 -1 шт. и типа VF-PS1 3PH-380/480 - 2шт.

Учет потребления газа осуществляется комплексом измерения количества газа фирмы «ELSTER» типа СГ-ЭК-Вз-Т2-0,5-1000/1,6 зав.№1010092 со счётчиком  типа TRZG650 зав.№10101971 (G=32÷1000 м3/час) и вычислителем ЕК270 зав.№10100714.

Входное давление газа - 3,2ати.

Ввод газопровода надземный Ду-100 мм.

Для обработки воды установленыNa-катионитовые фильтры ФИПа-I-2,6-0,6 – 3 шт.

Солевое хозяйство состоит из двух приёмных бункером объёмом по 50 м3 каждый, солевого фильтра- 1 шт., бака рабочего раствора соли объёмом 20 м3- 1 шт., открытого железобетонного шламбассейна V=3000 м3 - 1шт.

Перечень насосного оборудования котельной представлен в таблице 43.

Таблица 43. Перечень насосного оборудования котельной

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос солевой | Х65-50-125 | 2015 | 1 шт. | удовл. |
| 2 | Насос солевой | Х80-50-250 | 2015 | 1 шт. | удовл. |
| 3 | Насос подпиточный | КМ100-65-250 | 1998 | 4 шт. | удовл. |
| 4 | Насос подпиточный | К80-65-160 | 1998 | 1 шт. | удовл. |
| 5 | Насос сетевой | 1Д200-90 | 1998 | 2 шт. | удовл. |
| 6 | Насос сетевой | 1Д200-90 | 1998 | 2 шт. | неудовл. |

Теплообменное оборудование котельной представлено водоводяным скоростным подогревателем исходной воды (dк300 мм., L=4000 мм., 1 секция) - 1 шт.

Диаметры подающего и обратного трубопроводов на выходе из котельной: Дпод-300 мм., Доб -300 мм.

Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной Р –7,2 кг/см2.

Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную Р –2,2 кг/см2.

Источник водоснабжения – скважина.

Ввод - Д110 мм. (Жо≈12мгр.экв/л, Рвх=4,5 ати)

Учёт потоков воды:

- общий счётчик сырой воды на котельную типа PoWoGasdУ100 мм. зав.№б/н;

- счётчик подпитки тепловой сети типа ВСКМ90-25 зав.№167100337;

- счётчик подпитки тепловой сети на аварийной линии типа СТВХ80 зав.№097501159.

Эксплуатация котельной осуществляется с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Электроснабжение:

ввод 1 ПС 110/35/10 «Тяговая» ф-15 ТП-143/2х630 кВА алюминиевый шинопровод;

ввод 2 ПС 110/35/10 «Усть-Кинельская» ф-5 ТП-143/2х630 кВА алюминиевый шинопровод;

счётчик ввода 1 – ЦЭ6803В зав.№0747770801723647;

счётчик ввода 2 – ЦЭ6803В зав.№0747770801731055.

Глава 2. Тепловые сети.

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям, общая протяжённость которых, с учётом квартальных сетей составляет более 40,9км.

Для системы центрального отопления используется температурный графики 150/70°С, 130/70°С и 95/70 °С, для системы ГВС - 60/50 °С.

Гидравлический режим тепловых сетей небольших тепловых районов с равнинным рельефом местности обеспечивается оборудованием источников.

- Тепловые сети от котельной № 1, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 29А

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 44.

Таблица 44. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплотрасса от котельной | 1986 | сталь | 50 | 20 | удовл. |
|  |  | сталь | 100 | 40 | удовл. |
|  | 2001 | сталь | 50 | 28 | удовл. |
|  | 2014 | сталь | 100 | 93 | удовл. |
|  |  | сталь | 100 | 125 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 306 |  |

- Тепловые сети от котельной №2, Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная, 6 Б

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 45.

Таблица 45. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний газопровод к котельной № 2 (инв.: № 20263) | 1969 | сталь | 100 | 2,00 | удовл. |
| Теплотрасса | 1968 | сталь | 70 | 72,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 50 | 27,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 32 | 192,00 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 291 |  |

- Тепловые сети от котельной №3, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 23б

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 46.

Таблица 46. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные магистральные сети теплоснабжения (инв. №20280) | 2012 | сталь |  |  | удовл. |
| Теплосеть ул. Ульяновская 27а (20281) | 2012 | сталь | 80 | 97 | удовл. |
| Теплотрасса ул. Некрасова 82 (20279) | 1982 | сталь | 150 | 691 | удовл. |
|  |  | сталь | 200 | 60 | удовл. |
| Теплотрасса ул. Чехова 3 (20283) | 2012 | сталь | 150 | 107,6 | удовл. |
|  |  | сталь | 100 | 101 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 25 | 30,00 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 32 | 50,00 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 40 | 26,00 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 50 | 120,50 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 58 | 49,00 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 70 | 377,90 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 80 | 261,20 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 100 | 1125,20 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 125 | 45,00 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 150 | 1044,70 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 200 | 345,90 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 100 | 222,00 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 70 | 838,00 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 50 | 264,00 | удовл. |
| Подземные сети | 2008 | сталь | 40 | 93 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 57 | 204 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 70 | 24 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 80 | 244 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 100 | 294,5 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 100 | 116 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 150 | 103,5 | удовл. |
|  | 2008 | сталь | 200 | 166,4 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 7101,4 |  |

- Тепловые сети от котельной № 4, Самарская область, г. Кинель, ул. Суворова, д. 33А

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 47.

Таблица 47. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети котельная№4 | 1963 | сталь | 70 | 71 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 71 |  |

- Тепловые сети от котельной № 6, Самарская область, г. Кинель ул. Орджоникидзе, д. 126

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 48.

Таблица 48. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод к кот № 6 (инв. №20264) | 1978 | сталь | 50 |  | удовл. |
| Теплосеть от Котельной №6 (инв №20266) | 1978 | сталь | 200 | 15,00 | удовл. |
| Теплосеть ул. Крымская 1 (инв.№ 20260) | 1995 | сталь | 100 | 66,00 | удовл. |
| Теплосеть ул. Крымская 3 (инв.№20261) | 1995 | сталь | 100 | 84,00 | удовл. |
| Теплосеть от котельной №6 |  | сталь | 150 | 410,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 100 | 320,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 80 | 30,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 70 | 20,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 70 | 105,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 50 | 41,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 32 | 30,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 25 | 1,00 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 1122 |  |

- Тепловые сети от котельной № 7, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 7б

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 49.

Таблица 49. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосеть ул. Маяковского 81 (20262) | 1982 | сталь | 100 | 55 | удовл. |
| Наружные сети | 1982 | сталь | 25 | 6,00 | удовл. |
|  | 1982 | сталь | 32 | 47,00 | удовл. |
|  | 1982 | сталь | 40 | 66,00 | удовл. |
|  | 1982 | сталь | 50 | 198,00 | удовл. |
|  | 1982 | сталь | 70 | 95,00 | удовл. |
|  | 1982 | сталь | 80 | 400,00 | удовл. |
|  | 1982 | сталь | 100 | 1038,00 | удовл. |
|  | 1982 | сталь | 150 | 456,00 | удовл. |
|  | 1982 | сталь | 250 | 130,00 | удовл. |
|  | 1982 | сталь | 250 | 157,00 | удовл. |
|  | 1982 | сталь | 300 | 83,00 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 2676 |  |

- Тепловые сети от котельной №8, Самарская область, г. Кинель, ул. Юбилейная, д. 9А

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 50.

Таблица 50. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерные сети ул. Юбилейная 9 (теплотрасса от котельной № 8) инв. № 20272 | 2000 | сталь | 50 | 15 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 15 |  |

- Тепловые сети от котельной №9, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 5А

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 51.

Таблица 51. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземные тепловые сети к котельной №9 |  | сталь | 50 | 115,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 80 |  | удовл. |
|  |  | сталь | 100 | 347,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 200 | 232,00 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 694 |  |

- Тепловые сети от котельной №11, г. Кинель, ул. Первомайская, д. 2А

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 52.

Таблица 52. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплотрасса Завод 12 (20259) | 1997 | сталь | 100 | 600 | удовл. |
| Тепловые сети котельная № 11 | 1975 | сталь | 80 | 90 | удовл. |
|  |  | сталь | 25 | 6 | удовл. |
|  |  | сталь | 50 | 116 | удовл. |
|  |  | сталь | 70 | 492 | удовл. |
|  |  | сталь | 150 | 841 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 1545 |  |

- Тепловые сети от котельной №12, Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, д. 61а

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 53.

Таблица 53. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплотрасса ул. Ульяновская 28 (20282) | 2012 | сталь | 70 | 60,00 | удовл. |
| Теплотрасса ул. Южная 43 (20284) | 2012 | сталь | 50 | 31,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 150 | 97,00 | удовл. |
| Наружные тепловые сети к котельной №12 | 1967 | сталь | 25 | 16,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 32 | 92,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 40 | 1,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 50 | 233,50 | удовл. |
|  |  | сталь | 70 | 266,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 80 | 276,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 100 | 451,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 150 | 85,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 200 | 16,00 | удовл. |
| Подземные тепловые сети к котельной №12 | 1967 | сталь | 80 | 10,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 150 | 69,00 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 1703,5 |  |

- Тепловые сети от котельной №14, Самарская область, г. Кинель ул. Маяковского, д. 83В

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 54.

Таблица 54. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплотрасса |  | сталь | 50 | 50 | удовл. |
| Водопровод |  | пнд | 63 | 45 | удовл. |
|  |  | сталь | 40 | 15 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 110 |  |

- Тепловые сети от котельной № 16, Самарская область, г.Кинель, ул. ж.д. Советская, д. 10.

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 55.

Таблица 55. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплотрасса г. Кинель, ул. Советская Ж.Д. от котельной № 16 до больницы ул. Советская Ж.Д. № 10 инв. № 20273 | 1980 | сталь | 100 | 98,3 | удовл. |
| Тепловые сети котельной № 16 | 1977 | сталь | 32 | 154,5 | удовл. |
|  |  | сталь | 40 | 130,9 | удовл. |
|  |  | сталь | 50 | 330 | удовл. |
|  |  | сталь | 70 | 312 | удовл. |
|  |  | сталь | 100 | 74,4 | удовл. |
|  |  | сталь | 100 | 109 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 1110,8 |  |

- Тепловые сети от котельной № 17, г.Кинель, Самарская область, ул. Советская, д. 46

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 56.

Таблица 56. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети котельная № 17 | 1990 | сталь | 40 | 8 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 8 |  |

- Тепловые сети от котельной № 20, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 120А

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 57.

Таблица 57. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерные сети Юго/Запад (инв. №20274) | 2010 | сталь | 80 | 35,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 80 | 138,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 50 | 63,00 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 236 |  |

- Тепловые сети от котельной №21, Самарская область,г. Кинель, ул. Солонечная 112

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 58.

Таблица 58. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосеть от кот. МОУ№8 (инв.:№ 20277) |  | сталь | 70 | 60,00 | удовл. |
| Теплотрасса |  | сталь | 80 | 76,40 | удовл. |
|  |  | сталь | 80 | 13,40 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 149,8 |  |

- Тепловые сети от котельной № 23, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, д. 50

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 60.

Таблица 60. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосеть на территории ПЛ-4 |  | сталь | 150 | 186,70 | удовл. |
|  |  | сталь | 150 | 330,30 | удовл. |
| 20285 |  | сталь | 150 | 40,87 | удовл. |
| Теплотраса подземная | 2006 | сталь | 200 | 48,00 | удовл. |
|  | 1980 | сталь | 250 | 193,00 | удовл. |
|  | 2014 | сталь | 80 | 76,40 | удовл. |
|  | 2012 | сталь | 250 | 85,00 | удовл. |
| Теплотраса надземная | 1988 | сталь | 150 | 695,43 | удовл. |
|  | 1990 | сталь | 100 | 773,00 | удовл. |
|  | 2000 | сталь | 80 | 683,00 | удовл. |
|  | 1990 | сталь | 70 | 192,00 | удовл. |
|  | 1990 | сталь | 50 | 237,00 | удовл. |
|  | 1990 | сталь | 40 | 23,00 | удовл. |
|  | 1990 | сталь | 32 | 109,00 | удовл. |
|  | 1990 | сталь | 25 | 26,00 | удовл. |
|  | 1990 | сталь | 20 | 14,00 | удовл. |
|  | 2014 | сталь | 80 | 13,40 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 3726,1 |  |

- Тепловые сети от котельной № 1, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, д. 25

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 61.

Таблица 61. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушная теплосеть от магазина "Казачий" ул. Ульяновская, д.10 до ул. Куйбышева, 1а (инв. №20083) | 1994 | сталь | 200 | 435,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 150 | 340,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 100 | 70,00 | удовл. |
| Теплосеть до больницы от ул. Комсомольская (инв №20116) | 2001 | сталь | 100 | 305,00 | удовл. |
| Теплосеть от котельной №1 до магазина "Казачий" ул. Ульяновская, д.10 (инв.№ 20003) | 1956 | сталь | 300 | 66,00 | удовл. |
| Теплосеть по ул. Ульяновская от д.10 ( магазин "Казачий") до д.16 (инв.№20004) | 2001 | сталь | 100 | 125,00 | удовл. |
| Теплосеть от магазина "Казачий" ул. Ульяновская, д.10 до средней школы №8 ул. Куйбышева, д.23 |  | сталь | 70 | 90,00 | удовл. |
| Теплосеть от магазина "Казачий" ул. Ульяновская, д.10 до магазина "Алекс" ул. Ульяновская |  | сталь | 100 | 140,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 70 | 55,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 50 | 55,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 32 | 75,00 | удовл. |
| Теплосеть от магазина "Казачий" ул. Ульяновская, д.10 до СТО |  | сталь | 250 | 160,00 | удовл. |
| Теплосеть от СТО до камеры Д/С "Тополек" |  | сталь | 150 | 90,00 | удовл. |
| Врезка в здание Д/С "Тополек" (старое здание) |  | сталь | 50 | 18,00 | удовл. |
| Теплосеть от теплокамеры Д/С "Тополек" до дома ул. Гагарина 6 |  | сталь | 100/50 | 64,00 | удовл. |
| Теплосеть от ул. Ульяновская, д.9 до церкви ул. Ульяновская |  | сталь | 100 | 95,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 70 | 150,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 50 | 95,00 | удовл. |
| Теплосеть от СТО до ул. Северная, д.1 |  | сталь | 70 | 207,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 50 | 65,00 | удовл. |
| Теплосеть от ул. Гагарина ,д.1 до ул. Шахтерская, д.4 |  | сталь | 50 | 130,00 | удовл. |
| Теплосеть от ул. Гагарина ,д.1 до ул. Гагарина, д.3(7) |  | сталь | 70 | 150,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 50 | 50,00 | удовл. |
| Врезки в дома по ул. Гагарин, ул. Шахтерская, ул. Ульяновская |  | сталь | 25-50 | 210,00 | удовл. |
| Врезка в зд. ул. Ульяновская 14 (магазин "Пятерочка") |  | сталь | 50 | 32,00 | удовл. |
| ул. Комсомольская 1 по территории Реацентра до КНС № 3 |  | сталь | 25-100 | 320,00 | удовл. |
| От дома ул. Куйбышева 1 А, до дома ул. Уральская, 55 |  | сталь | 80 | 54,00 | удовл. |
| От Котельной № 1 по гаражам до ул. Куйбышева, д. 28 |  | сталь | 40-100 | 100,00 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 3476 |  |

- Тепловые сети от котельной№ 2, Саарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 69

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 62.

Таблица 62. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосеть по ул. Зеленая (инв. №20080) | 1990 | сталь | 200 | 350,00 | удовл. |
| Теплосеть ул. Невская д.35 (ннв.№20068) | 1990 | сталь | 150 | 89,00 | удовл. |
| Теплосеть от котельной №2 до ул. Невская, д.31(инв. №20064) | 1990 | сталь | 150 | 150,00 | удовл. |
| Теплосеть от ул. Невская, д.19 до ул. Невская, д.25(инв.№20084) | 1995 | сталь | 150 | 350,00 | удовл. |
| Теплосеть от ул. Невская, д.4 до ул. Невская, д.19(инв.№20041) | 1976 | сталь | 150 | 700,00 | удовл. |
| Теплосеть от ул. Невская, д.4 до ул. Невская, д.2(инв.№20040) | 1976 | сталь | 100 | 185,00 | удовл. |
| Теплосеть от ул. Невская, д.4 до администрации ул. Гагарина(инв.№20029) | 1974 | сталь | 150 | 90,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 125 | 240,00 | удовл. |
|  |  | сталь | 70 | 50,00 | удовл. |
| Теплосеть от котельной №2 до ул. Невская, д.4 (инв. №20028) | 1974 | сталь | 250 | 375,00 | удовл. |
| Теплосеть по ул. Строителей (инв. №20066) | 1990 | сталь | 80 | 400,00 | удовл. |
| Теплосеть по ул. Солнечной (инв. №20065) | 1990 | сталь | 100 | 800,00 | удовл. |
| Теплосеть ул. Солнечная, ул. Зеленая, ул. Специалистов, ул. Светлая (инв. №20091) | 1997 | сталь | 100 | 500,00 | удовл. |
| Теплосеть по ул. Специалистов (инв. №20054) | 1987 | сталь | 100 | 750,00 | удовл. |
| Теплосеть от котельной №2 до ул. Невская, д.29 |  | сталь | 200 | 700,00 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 5729 |  |

- Тепловые сети от котельной №4, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, д. 2А

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 63.

Таблица 63. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети от котельной до ул. Силикатная (инв.№20278) | 2012 | сталь | 80 | 53,00 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 53 |  |

- Тепловые сети от котельной № 3,  Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 5В

Отпуск тепла от котельной осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Схема  тепломагистралей – двухтрубная, радиально-тупиковая смешанной прокладки.

Сведения о параметрах тепловой сети котельной представлены в таблице 64.

Таблица 64. Технологические параметры тепловой сети котельной

| Наименование участка теплосети | Год постройки | Материал | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная - 1 |  | сталь | 76 | 10,00 | удовл. |
| 1 - 2 |  | сталь | 40 | 70 | удовл. |
| 2 - 3 |  | сталь | 250 | 14,00 | удовл. |
| 2 - гараж |  | сталь | 250 | 6,00 | удовл. |
| 3 - 4 |  | сталь | 250 | 54,00 | удовл. |
| 4 - 5 |  | сталь | 250 | 14,00 | удовл. |
| 5 - 6 |  | сталь | 250 | 61,00 | удовл. |
| 6 - 7 |  | сталь | 100 | 201,00 | удовл. |
| 7 - 8 |  | сталь | 250 | 11,00 | удовл. |
| 7 - школа № 2 |  | сталь | 100 | 72 | удовл. |
| 8 - 9 |  | сталь | 100 | 105,00 | удовл. |
| 8 - гараж школа № 2 |  | сталь | 50 | 23,00 | удовл. |
| 9-10 |  | сталь | 250 | 48,00 | удовл. |
| 10-11 |  | сталь | 250 | 3,00 | удовл. |
| 1-16 |  | сталь | 100 | 90,00 | удовл. |
| 16-17 |  | сталь | 250 | 68,00 | удовл. |
| 16-19 |  | сталь | 50 | 32,00 | удовл. |
| 19-хлораторная |  | сталь | 200 | 8,00 | удовл. |
| 19-гараж |  | сталь | 200 | 52,00 | удовл. |
| 17-КНС |  | сталь | 50 | 20,00 | удовл. |
| 17-18 |  | сталь | 200 | 32,00 | удовл. |
| 18-лабаратория |  | сталь | 50 | 6,00 | удовл. |
| 18-хоз. здание(котельная) |  | сталь | 200 | 22,00 | удовл. |
| 6 -20 |  | сталь | 50 | 153,00 | удовл. |
| 26-27 |  | сталь | 200 | 66,00 | удовл. |
| 26-муз. Школа спорт.6 |  | сталь | 50 | 13,00 | удовл. |
| 27-2а |  | сталь | 200 | 20,00 | удовл. |
| 27а-28 |  | сталь | 150 | 38,00 | удовл. |
| 27-спортивная 5 |  | сталь | 200 | 11,00 | удовл. |
| 28-29 |  | сталь | 76 | 52,00 | удовл. |
| 28-спортивная 4 |  | сталь | 200 | 18,00 | удовл. |
| 29-30 |  | сталь | 150 | 52,00 | удовл. |
| 29-спортивная 3 |  | сталь | 76 | 18,00 | удовл. |
| 30-31 |  | сталь | 76 | 17,00 | удовл. |
| 30-спортивная 2 |  | сталь | 80 | 17,00 | удовл. |
| 31-32 |  | сталь | 150 | 6,00 | удовл. |
| 31-спортивная 1 |  | сталь | 150 | 18,00 | удовл. |
| 32-33 |  | сталь | 150 | 30,00 | удовл. |
| 32-41 |  | сталь | 100 | 60,00 | удовл. |
| 33-34 |  | сталь | 150 | 76,00 | удовл. |
| 33-39 |  | сталь | 50 | 30,00 | удовл. |
| 39-больничная 5 |  | сталь | 150 | 40,00 | удовл. |
| 39-40 |  | сталь | 40 | 40,00 | удовл. |
| 39-больничная 4 |  | сталь | 100 | 60,00 | удовл. |
| 39-учебная 3 |  | сталь | 100 | 30,00 | удовл. |
| 34-35 |  | сталь | 50 | 105,00 | удовл. |
| 35-вундеркинд |  | сталь | 76 | 27,00 | удовл. |
| 34-37 |  | сталь | 50 | 24,00 | удовл. |
| 35-36 |  | сталь | 50 | 105,00 | удовл. |
| 36-гараж вундеркинд |  | сталь | 50 | 32,00 | удовл. |
| 36-больница |  | сталь | 100 | 56,00 | удовл. |
| 37-38 |  | сталь | 100 | 11,00 | удовл. |
| 22-42 |  | сталь | 100 | 92,00 | удовл. |
| 42-43 |  | сталь | 100 | 10,00 | удовл. |
| 43-44 |  | сталь | 100 | 154,00 | удовл. |
| 44-45 |  | сталь | 80 | 85,00 | удовл. |
| 45-46 |  | сталь | 150 | 59,00 | удовл. |
| 45-шоссейная 81 |  | сталь | 150 | 60,00 | удовл. |
| 46-47 |  | сталь | 100 | 94,00 | удовл. |
| 47-48 |  | сталь | 100 | 32,00 | удовл. |
| 48-тимирязева 2 |  | сталь | 100 | 102,00 | удовл. |
| 48-испытателей 1 |  | сталь | 50 | 44,00 | удовл. |
| 47-49 |  | сталь | 100 | 31,00 | удовл. |
| 49-50 |  | сталь | 50 | 58,00 | удовл. |
| 49-спортивная 8 |  | сталь | 100 | 125,00 | удовл. |
| 50-51 |  | сталь | 150 | 85,00 | удовл. |
| 50-испытателей 3 |  | сталь | 150 | 38,00 | удовл. |
| 51-52 |  | сталь | 50 | 45,00 | удовл. |
| 52-53 |  | сталь | 150 | 45,00 | удовл. |
| 52-испытателей 5 |  | сталь | 150 | 17,00 | удовл. |
| 53-54 |  | сталь | 200 | 75,00 | удовл. |
| 53-испытателей 7 |  | сталь | 150 | 17,00 | удовл. |
| 54-55 |  | сталь | 150 | 3,00 | удовл. |
| 54-испытателей 9а |  | сталь | 50 | 42,00 | удовл. |
| 55-56 |  | сталь | 100 | 35,00 | удовл. |
| 55-испытателей 9б |  | сталь | 100 | 18,00 | удовл. |
| 56-57 |  | сталь | 100 | 6,00 | удовл. |
| 56-68 спортивная 12 |  | сталь | 80 | 86,00 | удовл. |
| 57-58 |  | сталь | 40 | 3,00 | удовл. |
| 57-испытателей 9 |  | сталь | 80 | 20,00 | удовл. |
| 58-59 |  | сталь | 200 | 2,00 | удовл. |
| 59-60 |  | сталь | 100 | 79,00 | удовл. |
| 59-испытателей 11 |  | сталь | 80 | 17,00 | удовл. |
| 76-испытателей 10 частный дом |  | сталь | 100 | 15,00 | удовл. |
| 59-76 |  | сталь | 80 | 17,00 | удовл. |
| 60-61 |  | сталь | 76 | 20,00 | удовл. |
| 60-74 |  | сталь | 50 | 74,00 | удовл. |
| 61-62 |  | сталь | 40 | 92,00 | удовл. |
| 61-шоссейная 95 |  | сталь | 32 | 13,00 | удовл. |
| 62-63 |  | сталь | 40 | 36,00 | удовл. |
| 62-д/сад "буратино" |  | сталь | 32 | 52,00 | удовл. |
| 63-64 |  | сталь | 40 | 30,00 | удовл. |
| 63-д/сад "буратино" |  | сталь | 40 | 30,00 | удовл. |
| 64-65 |  | сталь | 32 | 48,00 | удовл. |
| 65-66 |  | сталь | 32 | 64,00 | удовл. |
| 65-шоссейная 89 |  | сталь | 100 | 45,00 | удовл. |
| 66-67 |  | сталь | 100 | 81,00 | удовл. |
| 66-шоссейная 87 |  | сталь | 100 | 41,00 | удовл. |
| 67-шоссейная 85а |  | сталь | 200 | 10,00 | удовл. |
| 67-шоссейная 85 |  | сталь | 150 | 68,00 | удовл. |
| 68-69 |  | сталь | 100 | 95,00 | удовл. |
| 69-70 |  | сталь | 150 | 7,00 | удовл. |
| 70-71 |  | сталь | 200 | 92,00 | удовл. |
| 70-спортивная 15 |  | сталь | 100 | 43,00 | удовл. |
| 71-спортивная 16 |  | сталь | 100 | 27,00 | удовл. |
| 71-спортивная 14 |  | сталь | 100 | 108,00 | удовл. |
| 58-72 |  | сталь | 76 | 81,00 | удовл. |
| 72-73 |  | сталь | 100 | 51,00 | удовл. |
| 73-спортивная 17 |  | сталь | 76 | 75,00 | удовл. |
| 73-спортивная21 |  | сталь | 100 | 127,00 | удовл. |
| 74-75 |  | сталь | 40 | 89,00 | удовл. |
| 74-шоссейная 95 |  | сталь | 50 | 42,00 | удовл. |
| 75-77 |  | сталь | 100 | 10,00 | удовл. |
| 75-шоссейная 99 |  | сталь | 100 | 70,00 | удовл. |
| 75-испытателей 13 |  | сталь | 100 | 5,00 | удовл. |
| 64-80 |  | сталь | 200 | 35,00 | удовл. |
| 80-81 |  | сталь | 200 | 70,00 | удовл. |
| 80-шоссейная 91 |  | сталь | 200 | 10,00 | удовл. |
| 81-82 |  | сталь | 200 | 61,00 | удовл. |
| 82-83 |  | сталь | 150 | 15,00 | удовл. |
| 51-84 |  | сталь | 100 | 97,00 | удовл. |
| 84-85 |  | сталь | 150 | 77,00 | удовл. |
| 85-86 |  | сталь | 100 | 64,00 | удовл. |
| 85-спортивная 11 |  | сталь | 150 | 60,00 | удовл. |
| 86-87 |  | сталь | 100 | 5,00 | удовл. |
| 86-спортивная 12 |  | сталь | 150 | 65,00 | удовл. |
| 87-88 |  | сталь | 50 | 96,00 | удовл. |
| 88-89 |  | сталь | 100 | 117,00 | удовл. |
| 89-КНС |  | сталь | 80 | 15,00 | удовл. |
| 89-79 |  | сталь | 76 | 27,00 | удовл. |
| 23-90 |  | сталь | 50 | 96,00 | удовл. |
| 90-91 |  | сталь | 50 | 48,00 | удовл. |
| 91-транспортная5 |  | сталь | 150 | 34,00 | удовл. |
| 91-92 |  | сталь | 150 | 82,00 | удовл. |
| 92-транспортная 4 |  | сталь | 80 | 26,00 | удовл. |
| 92-транспортная 2а |  | сталь | 100 | 115,00 | удовл. |
| 90-93 |  | сталь | 50 | 48,00 | удовл. |
| 93-94 |  | сталь | 100 | 25,00 | удовл. |
| 93-транспортная 8 |  | сталь | 50 | 6,00 | удовл. |
| 94-95 |  | сталь | 76 | 22,00 | удовл. |
| 94-транспортная 9 |  | сталь | 80 | 6,00 | удовл. |
| 95-шоссейная |  | сталь | 100 | 35,00 | удовл. |
| 95-96 |  | сталь | 100 | 30,00 | удовл. |
| 96-транспортная 10 |  | сталь | 80 | 6,00 | удовл. |
| 96-транспортная 11 |  | сталь | 100 | 32,00 | удовл. |
| 44-97 |  | сталь | 100 | 120,00 | удовл. |
| 97-шоссейная 79а |  | сталь | 50 | 20,00 | удовл. |
| 97-транспортная 12 |  | сталь | 50 | 42,00 | удовл. |
| 90-98 |  | сталь | 100 | 394,00 | удовл. |
| 98-99 |  | сталь | 100 | 132,00 | удовл. |
| 98- Админ. НИИСС |  | сталь | 100 | 28,00 | удовл. |
| 99-100 |  | сталь | 100 | 317,00 | удовл. |
| 100-101 |  | сталь | 50 | 9,00 | удовл. |
| 101-102 |  | сталь | 50 | 14,00 | удовл. |
| 101-селекционная 4 |  | сталь | 50 | 60,00 | удовл. |
| 102-103 |  | сталь | 50 | 15,00 | удовл. |
| 102-шоссейная 74 |  | сталь | 50 | 124,00 | удовл. |
| 103-104 |  | сталь | 40 | 50,00 | удовл. |
| 103-селекционная 7 |  | сталь | 40 | 45,00 | удовл. |
| 104-105 |  | сталь | 50 | 29,00 | удовл. |
| 104-селекционная 1 |  | сталь | 40 | 115,00 | удовл. |
| 105-селекционная 1а |  | сталь | 40 | 23,00 | удовл. |
| 105-106 |  | сталь | 50 | 43,00 | удовл. |
| 106-селекционная5 |  | сталь | 50 | 28,00 | удовл. |
| 106-селекционная 5а |  | сталь | 76 | 65,00 | удовл. |
| 101-107 |  | сталь | 40 | 30,00 | удовл. |
| 107-108 |  | сталь | 250 | 100,00 | удовл. |
| 108-109 |  | сталь | 250 | 77,00 | удовл. |
| 109-110 |  | сталь | 250 | 24,00 | удовл. |
| 110-111 |  | сталь | 250 | 63,00 | удовл. |
| 110-д/сад |  | сталь | 250 | 34,00 | удовл. |
| 111-112 |  | сталь | 100 | 68,00 | удовл. |
| 111-селекционная 13 |  | сталь | 250 | 35,00 | удовл. |
| 112-113 |  | сталь | 100 | 36,00 | удовл. |
| 112-селекционная 16 |  | сталь | 100 | 34,00 | удовл. |
| 113-114 |  | сталь | 50 | 4,00 | удовл. |
| 113-специалистов 4 |  | сталь | 250 | 90,00 | удовл. |
| 114-селекционная 14 |  | сталь | 250 | 8,00 | удовл. |
| 114-селекционная 21 |  | сталь | 100 | 60,00 | удовл. |
| 114-115 |  | сталь | 250 | 64,00 | удовл. |
| 115-селекционная 22 |  | сталь | 50 | 6,00 | удовл. |
| 115-селекционная 23 |  | сталь | 200 | 48,00 | удовл. |
| 109-116 |  | сталь | 200 | 25,00 | удовл. |
| 116-117 |  | сталь | 50 | 28,00 | удовл. |
| 116-селекционная 10 |  | сталь | 200 | 19,00 | удовл. |
| 117-118 |  | сталь | 50 | 43,00 | удовл. |
| 117-селекционная 11 |  | сталь | 200 | 18,00 | удовл. |
| 118-119 |  | сталь | 50 | 43,00 | удовл. |
| 118-селекционная 10а |  | сталь | 200 | 21,00 | удовл. |
| 119-селекционная 12 |  | сталь | 50 | 20,00 | удовл. |
| 119-селекционнная18 |  | сталь | 200 | 53,00 | удовл. |
| 108-123 |  | сталь | 150 | 20,00 | удовл. |
| 123-селекционная15 |  | сталь | 200 | 13,00 | удовл. |
| 123-селекционная 9 |  | сталь | 76 | 70,00 | удовл. |
| 108-120 |  | сталь | 200 | 52,00 | удовл. |
| 120-121 |  | сталь | 150 | 64,00 | удовл. |
| 120-селекционная 15а |  | сталь | 76 | 25,00 | удовл. |
| 121-122 |  | сталь | 76 | 53,00 | удовл. |
| 121-селекционная 17 |  | сталь | 80 | 67,00 | удовл. |
| 82-насосная |  | сталь | 150 | 340,00 | удовл. |
| 313-гараж Бурлака |  | сталь | 150 | 6,00 | удовл. |
| 313-стройцех бурлака |  | сталь | 150 | 10,00 | удовл. |
| 38-401 |  | сталь | 100 | 30,00 | удовл. |
| 401-карпов |  | сталь | 150 | 20,00 | удовл. |
| 401-автосервис |  | сталь | 50 | 25,00 | удовл. |
| 76-испытателей 10 |  | сталь | 150 | 15,00 | удовл. |
| шоссейная 79а-кафе |  | сталь | 40 | 72,00 | удовл. |
| шоссейная 81-ч.п. |  | сталь | 100 | 88,00 | удовл. |
| 4-березка |  | сталь | 100 | 42,00 | удовл. |
| 81-тухтаев |  | сталь | 50 | 80,00 | удовл. |
| кнс-энтузиастов1 |  | сталь | 76 | 20,00 | удовл. |
| кнс-энтузиастов 2 |  | сталь | 50 | 15,00 | удовл. |
| 87-магазин |  | сталь | 50 | 32,00 | удовл. |
| больница-гараж |  | сталь | 50 | 15,00 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 10807 |  |

Раздел 1.2. Заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения

Глава 1. Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения

Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения проводилась визуальным методом, посредством осмотра котельных и фиксирования выявленных дефектов, а также по данным, предоставленным эксплуатирующей организацией. Выявленные дефекты, а также общее состояние оборудования, зданий и сооружений представлены в таблице 65.

Сведения об авариях на объектах за отопительный период 2017 – 2018 гг. представлены в табл. 65. на основе данных предоставленных эксплуатирующей организацией.

Таблица 65. Сведения об авариях на объектах за отопительный период 2017 – 2018 гг.

| №№ п/п | Наименованиеисточника | Количество аварий на котельных | Количество аварий на тепловых сетях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1,Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 29А | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2,Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная, 6Б | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 3,Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 23б | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 4,Самарская область, г. Кинель, ул. Суворова, д. 33А | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 6,Самарская область, г. Кинель ул. Орджоникидзе, д. 126 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 7, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 7б | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 8,Самарская область, г. Кинель, ул. Юбилейная, д. 9А | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 9,Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 5А | 0 | 0 |
| 9 | Котельная № 11,Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, д. 2А | 0 | 0 |
| 10 | Котельная № 12,Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, д. 61а | 0 | 0 |
| 11 | Котельная № 14,Самарская область, г. Кинель ул. Маяковского, д. 83В | 0 | 0 |
| 12 | Котельная № 16,Самарская область, г. Кинель, ул. Ж.д. Советская, д. 10 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная № 17,Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, д. 46 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная № 20,Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 120А | 0 | 0 |
| 15 | Котельная №21,Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, д. 112 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная №22,Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая, д. 2 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная № 23,Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, д. 50 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная № 1,Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, д. 25 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная № 2,Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 69 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная № 4,Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, д. 2А | 0 | 0 |
| 21 | Котельная № 3,Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 5В | 0 | 0 |

Результат оценки технического состояния представлен в табл. 66.

Таблица 66. Техническое сосотояние объектов системы теплоснабжения

| №№ п/п | Наименованиеисточника | Здание | Оборудование | Тепловые сети | В общем система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 29А | удовл. | неудовл. | удовл. | неудовл. |
| 2 | Котельная № 2, Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная, 6Б | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 3 | Котельная № 3, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 23б | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 4 | Котельная № 4, Самарская область, г. Кинель, ул. Суворова, д. 33А | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 5 | Котельная № 6, Самарская область, г. Кинель ул. Орджоникидзе, д. 126 | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 6 | Котельная № 7, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 7б | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 7 | Котельная № 8, Самарская область, г. Кинель, ул. Юбилейная, д. 9А | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 8 | Котельная № 9, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 5А | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 9 | Котельная № 11, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, д. 2А | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 10 | Котельная № 12, Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, д. 61а | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 11 | Котельная № 14, Самарская область, г. Кинель ул. Маяковского, д. 83В | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 12 | Котельная № 16, Самарская область, г. Кинель, ул. Ж.д. Советская, д. 10 | удовл. | неудовл. | удовл. | неудовл. |
| 13 | Котельная № 17, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, д. 46 | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 14 | Котельная № 20, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 120А | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 15 | Котельная №21, Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, д. 112 | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 16 | Котельная №22, Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая, д. 2 | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 17 | Котельная № 23, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, д. 50 | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 18 | Котельная № 1, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, д. 25 | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 19 | Котельная № 2, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 69 | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 20 | Котельная № 4, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, д. 2А | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 21 | Котельная № 3, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 5В | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |

Глава 2. Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения

Таблица 67. Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения

| №№ п/п | Наименованиеисточника | Возможность эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 29А | Возможна после реконструкции с заменой морально и физически устаревших котлов |
| 2 | Котельная № 2, Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная, 6Б | Необходимы компенсирующие мероприятия |
| 3 | Котельная № 3, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 23б | Необходимы компенсирующие мероприятия |
| 4 | Котельная № 4, Самарская область, г. Кинель, ул. Суворова, д. 33А | Возможна после реконструкции с заменой морально и физически устаревших котлов |
| 5 | Котельная № 6, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 126 | Необходимы компенсирующие мероприятия |
| 6 | Котельная № 7, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 7б | Необходимы компенсирующие мероприятия |
| 7 | Котельная № 8, Самарская область, г. Кинель, ул. Юбилейная, д. 9А | Необходимы компенсирующие мероприятия |
| 8 | Котельная № 9, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 5А | Необходимы компенсирующие мероприятия |
| 9 | Котельная № 11, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, д. 2А | Необходимы компенсирующие мероприятия |
| 10 | Котельная № 12, Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, д. 61а | Возможна после реконструкции с заменой морально и физически устаревших котлов |
| 11 | Котельная № 14, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 83В | Необходимы компенсирующие мероприятия |
| 12 | Котельная № 16, Самарская область, г. Кинель, ул. Ж.д. Советская, д. 10 | Возможна после реконструкции с заменой морально и физически устаревших котлов |
| 13 | Котельная № 17, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, д. 46 | Необходимы компенсирующие мероприятия |
| 14 | Котельная № 20, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 120А | Необходимы компенсирующие мероприятия |
| 15 | Котельная №21, Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, д. 112 | Необходимы компенсирующие мероприятия |
| 16 | Котельная №22, Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая, д. 2 | Необходимы компенсирующие мероприятия |
| 17 | Котельная № 23, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, д. 50 | Необходимы компенсирующие мероприятия |
| 18 | Котельная № 1, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, д. 25 | Необходимы компенсирующие мероприятия |
| 19 | Котельная № 2, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 69 | Необходимы компенсирующие мероприятия |
| 20 | Котельная № 4, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, д. 2А | Необходимы компенсирующие мероприятия |
| 21 | Котельная № 3, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 5В | Необходимы компенсирующие мероприятия |

Раздел 1.3. Предложения о проведении мероприятий на объектах систем теплоснабжения

Глава 1. Предложения о проведении мероприятий на источниках тепловой энергии

1. Котельная № 1, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 29А

Реконструкция котельной с заменой морально и физически устаревших котлов НР-18 в количестве 2 шт. на котлы в количестве не менее двух суммарной установленной мощностью 0,8 мВт и необходимого вспомогательного оборудования на современное.

2. Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная, 6 Б

Установка оборудования для подпитки тепловой сети в автоматическом режиме.

3. Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 23б

Замена теплообменников ГВС фирмы «Ридан» типа НН№14 0-16 с параметрами каждого (80÷60 / 5÷60 °С, 25 пластин) в количестве 2 шт.

4. Котельная № 4, Самарская область, г. Кинель, ул. Суворова, д. 33А

Реконструкция котельной с заменой морально и физически устаревших котлов НР-18 в количестве 2 шт. на котлы в количестве не менее двух суммарной установленной мощностью 1,0 мВт и необходимого вспомогательного оборудования на современное.

5. Котельная № 6, Самарская область, г. Кинель ул. Орджоникидзе, д. 126

Замена сетевого насоса типа К100-65-200 (G=90 м3/час, Н=40 м.вод.ст., Nдв=22 кВт).

6. Котельная № 7 (бывшая центральная котельная), Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 7б

Замена бака запаса ХОВ объёмом 20 м3 на баки суммарным объёмом не менее 20 м3.

7. Котельная №8, Самарская область, г. Кинель, ул. Юбилейная, д. 9А

Замена котла ст.№1 типа МИКРО-100 на аналогичный по мощности.

8. Котельная №9 (Лидер), Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 5А

Установка резервного насоса внешнего конура ГВС фирмы «Wilo» типа IL50/220-2,2/4 (n=1450 об/мин, Nдв=2,2 кВт).

9. Котельная №11, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, д. 2А

Замена сетевого насоса типа 1К100-80-160 (G=100 м3/час, Н=32 м.вод.ст., n=3000 об/мин, Nдв=15 кВт).

10. Котельная №12 (бывшая № 4), Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, д. 61а

Реконструкция котельной с заменой морально и физически устаревших котлов НР-18 в количестве 6 шт. на котлы в количестве не менее двух суммарной установленной мощностью 3 мВт и необходимого вспомогательного оборудования на современное.

11. Котельная №14, Самарская область, г. Кинель ул. Маяковского, д. 83В

Замена котла типа Микро-80 на аналогичный.

12. Котельная № 16 (бывшая  №5), Самарская область, г.Кинель, ул. ж.д. Советская, д. 10.

Реконструкция котельной с заменой морально и физически устаревших котлов НР-18 в количестве 3 шт. на котлы в количестве не менее двух суммарной установленной мощностью 1,7 мВт и необходимого вспомогательного оборудования на современное.

13. Котельная № 17, Самарская область, г.Кинель, ул. Советская, д. 46

Замена двух сетевых насосов WiloStar типа RS30/6 (Nдв=84 Вт).

14. Котельная № 20, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 120А

Замена водогрейного котла ст. №1 типа Е-1,0/0,9 на аналогичный.

15. Котельная №21 (садик №8), Самарская область,г. Кинель, ул. Солонечная, д. 112

Замена котла КВа-100 ст.№1 на аналогичный.

16. Котельная №22 (роддом), Самарская область,г. Кинель, Полевая, д. 2

Замена сетевых насосов на агрегаты с характеристиками не менее по расходу - 200 м3/час и напору - 35 м.вод.ст. в количестве 2 шт.

17. Котельная № 23, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, д. 50

Замена ёмкости атмосферного струйного деаэратора типа ДСА-25/60 объёмом 60 м3.

18. Котельная № 1, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, д. 25

| Установка системы плавного пуска сетевых насосов Д320/50 (Nдв=75 кВт) - 3 шт. |  |
| --- | --- |

19. Котельная № 2, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 69

Замена одного фильтра Nа-катионирования типа ФИПа-I-1,0-0,6 на аналогичный.

20. Котельная №4, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, д. 2А

Замена котла типа «Gomanmicro-200» на аналогичный.

21. Котельная № 3 (центральная котельная),  Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 5В

Замена сетевого насоса типа 1Д200-90 (Nдв=90 кВт) на аналогичный.

- Водоснабжение

Раздел 2. Перечень объектов систем водоснабжения

Перечень объектовсистем водоснабжения г. Кинель, п.г.т. Алексеевка и п.г.т. Усть-Кинельский, в отношении которых было проведено техническое обследование, приведён в таблице 68.

Таблица 68. Перечень объектов систем водоснабжения

| №№ п/п | Наименованиеисточника | Фактический адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборг. Кинель и насосная станция I-го подъёма | Самарская область, Кинельский район, 800м. юго-западнее пос. Луговой |
| 2 | Насосно-фильтровальная станция г. Кинель | Самарская область, Кинельский район, 800м. юго-западнее пос. Луговой |
| 3 | Насосная станция II-го подъёма г. Кинель | Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 28 |
| 4 | Артезианский водозабор п.г.т. Алексеевка | Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" |
| 5 | Насосная станция II-го подъёма п.г.т. Алексеевка | Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" |
| 6 | Хлораторная II-го подъёма п.г.т. Алексеевка | Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" |
| 7 | Насосная станция III-го подъёма п.г.т. Алексеевка | Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Молодёжная, б/н |
| 8 | Насосно-фильтровальная станция п.г.т. Усть-Кинельский | Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Водокачка, д.1Б |
| 9 | Объект 617 артезианский водозабор п.г.т. Усть-Кинельский | Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" |

Раздел 2.1. Технические характеристики объектов систем водоснабжения

Глава 1. Основное и вспомогательное оборудование

- Водозабор г. Кинель и насосная станция I-го подъёма, Самарская область, Кинельский район, 800м. юго-западнее пос. Луговой

Водозабор с реки Большой Кинель осуществляется со дна реки (геодезическая отметка «-13,9 м») через водопроводный оголовок с рыбозащитным устройством по двум самотёчным водоводам dу500 мм. протяжённостью ≈ 60 п.м. каждый в береговой колодец, расположенный в  заглубленной насосной станции первого подъёма.

Проектная производительность водозабора – 25 000 м3/сутки.

Бетонный оголовок МГ-56-000 в металлической оболочке с приёмными окнами в верхней части, которые ограждены сороудерживающими решётками. Перед оголовком установлен противонаносный порог. Периодическая промывка рабочей части оголовка осуществляется по двум напорным линиям dу300 мм

Электроснабжение насосной станции осуществляется от фидеров №№5 и 16, учёт – счётчики электрические типа ЦЭ6803В. Производительность насосов регулируется с помощью частотного преобразователя по уровню очищенной воды в РЧВ НФСVACON" СРАSА1А2000000.

Перечень насосного оборудования насосной станции I-го подъёмапредставлен в таблице 69.

Таблица 69. Перечень насосного оборудования

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос №1 первой камеры | 1Д800-56 | 1998 | 1 шт. | удовл. |
| 2 | Насос №2 первой камеры | 1Д800-56б | 1998 | 1 шт. | удовл. |
| 3 | Насос №1 второй камеры | 1Д800-56 | 2006 | 1 шт. | удовл. |
| 4 | Насос №2 второй камеры | 1Д800-56б | 2012 | 1 шт. | удовл. |
| 5 | Насос очистки дна берегового колодца | "Grundfos" типа SL1.80.100.265.2 | 1990 | 1 шт. | удовл. |

- Насосно-фильтровальная станция г. Кинель, Самарская область, Кинельский район, 800м. юго-западнее пос. Луговой

Очистка поднятой воды насосной станции первого подъёма осуществляется на НФС. Вода через две нитки dу500 мм. в колодце на территории НФС объединяется в единый трубопровод и поступает в насосно-фильтровальную станцию. Вода проходит через ультразвуковой расходомер с вычислителем СУР-97 и свободным потоком сбрасывается в вихревой смеситель. После смешивания с раствором коагулянта и водным раствором гипохлорида натрия (первичное хлорирование) вода проходит очистку на контактных осветлителях со слоем взвешенного осадка в количестве 3 шт по три карты в каждом, далее - на скорых фильтрах в количестве 5 шт.

Очищенная вода проходит вторичную стадию хлорирования водным раствором гипохлорида натрия и по единому трубопроводу dу500 мм. сбрасывается в два подземных железобетонных резервуара чистой воды (РЧВ) рабочим объёмом 1980 м3 каждый.

Проектная производительность НФС по питьевой воде – 13 500 м3/сутки.

В здании НФС размещены следующие сооружения:

-смеситель вихревого типа;

-контактный осветлитель со слоем взвешенного осадка – 3 шт.;

-скорый двухслойный фильтр – 5 шт.;

-подземный железобетонный РЧВ рабочим объёмом 1980 м3 – 2 шт.;

-хлораторная с установкой производства и дозирования водного раствора гипохлорида натрия;

-растворный бак коагулянта – 3 шт.;

-чан гашения извести.

Отопление здания НФС обеспечивается от собственной встроенной водогрейной котельной, работающей на природном газе.

Вода питьевого качества из РЧВ насосной станции второго подъёма, размещённой в здании НФС, подаётся по двум трубопроводам dу300 мм. в водопроводную сеть г. Кинель для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Регулирование производительности насосов обеспечивается частотным преобразователем.

Учёт поданной питьевой воды на город организован ультразвуковыми расходомерами на линиях 2хdу600 мм, первичные преобразователи которых установленными в камере переключения, расположенной на территории строящейся НФС. Вычислители типа СУР-97 расположены в неотапливаемом здании насосной станции второго подъёма новой НФС.

Учёт потоков воды организован по следующим приборам:

-счётчик воды механический СТВУ-150 зав.№077960;

-счётчик воды механический СТВУ-150 зав.№001366;

- счётчик воды механический ВСХН-150 зав.№14543274.

Перечень насосного оборудования НФС представлен в таблице 70.

Таблица 70. Перечень насосного оборудования

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос питьевой воды | Д320-50 | 2004 - 2012 | 5 шт. | удовл. |
| 2 | Насос промывочной воды | 1Д1250-63а | 2015 | 2 шт. | удовл. |
| 3 | Насос вакуумный | РМК-3 | 1998 | 2 шт. | удовл. |
| 4 | Насос-дозатор известкового молока | - | 1998 | 2 шт. | удовл. |
| 5 | Насос-дозатор раствора коагулянта | Х65-50-125 | 1998 | 2 шт. | удовл. |

- Насосная станция II-го подъёма г. Кинель, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 28

Здание повысительной насосной станция II подъёма расположено в южной части г. Кинель на территории детского парка по адресу ул. Крымская, 28 и предназначено для поддержания достаточного давления на абонентах южной части города.

Эксплуатация насосной осуществляется без постоянного присутствия обслуживающего персонала, только периодический осмотр. Отопление здания предусмотрено от электрического котла.

Вводные трубопроводы – 2хdу200 мм., выход – 2хdу200 мм.

Учёт перекачиваемой питьевой воды – не предусмотрен.

Учёт расхода электроэнергии – счётчик ЦЭ6803В «Энергомера».

Поддержание давления обеспечивается автоматической системой управления "Shneider" с частотным регулированием.

Перечень насосного оборудованиястанции II-го поддъёма представлен в таблице 71.

Таблица 71.. Перечень насосного оборудования

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос №1 | GrundfosNB65-200/198 | 2015 | 1 шт. | удовл. |
| 2 | Насос №2 | К100-65-200с | 2000 | 1 шт. | удовл. |
| 3 | Насос №3 | 1К100-65-200 | 2000 | 1 шт. | удовл. |
| 4 | Насос системы отопления | АС254-180 | 2000 | 1 шт. | удовл. |

- Артезианский водозабор п.г.т. Алексеевка, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское"

Система подземного водозабора п.г.т. Усть-Кинельский фактически состоит из артезианских скважин в количестве 13 шт., находящихся вдоль русла р. Падовка.

Каждая артезианская скважина имеет ограждение по границе первого пояса зоны санитарной охраны.

Эксплуатация системы подземного водозабора осуществляется фактически с постоянным присутствием дежурного оператора, управление осуществляется со станции II-го подъёма.

Перечень насосного оборудования артезианского водозабора п.г.т. Алексеевка представлен в таблице 72.

Таблица 72. Перечень насосного оборудования

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос скважины №1 | ЭЦВ8-25-120 | 1999 | 1 шт. | удовл. |
| 2 | Насос скважины №2 | ЭЦВ8-25-100 | 1999 | 1 шт. | удовл. |
| 3 | Насос скважины №3 | ЭЦВ8-25-100 | 1999 | 1 шт. | удовл. |
| 4 | Насос скважины №4 | ЭЦВ8-40-120 | 1999 | 1 шт. | удовл. |
| 5 | Насос скважины №5 | ЭЦВ6-16-75 | 2000 | 1 шт. | удовл. |
| 6 | Насос скважины №6 | ЭЦВ8-25-100 | 1988 | 1 шт. | неудовл. |
| 7 | Насос скважины №7 | ЭЦВ8-25-120 | 1988 | 1 шт. | неудовл. |
| 8 | Насос скважины №8 | ЭЦВ6-16-75 | 1988 | 1 шт. | неудовл. |
| 9 | Насос скважины №9 | ЭЦВ6-16-75 | 2000 | 1 шт. | удовл. |
| 10 | Насос скважины №10 | ЭЦВ6-16-75 | 2000 | 1 шт. | удовл. |
| 11 | Насос скважины №11 | ЭЦВ6-16-75 | 2000 | 1 шт. | удовл. |
| 12 | Насос скважины №12 | ЭЦВ6-16-75 | 2000 | 1 шт. | удовл. |
| 13 | Насос скважины №13 | ЭЦВ6-10-80 | 2000 | 1 шт. | удовл. |

- Насосная станция II-го подъёма п.г.т. Алексеевка, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское"

Насосная станция второго подъёма расположена по адресу с. Бугры, б/н. Поднятая питьевая вода  по сборным трубопроводам 2хdу200 мм. поступает в два подземных железобетонных резервуара РЧВ №1 и РЧВ №2 объёмом по 250 м3 каждый.

Насосное оборудование станции второго подъёма:

-насос TYP150-CYE-350-23/3LV-00-SP-E (Nдв=75 кВт, n=1480 об/мин) – 2 шт.

Режим работы насосов – периодический по мере заполнения РЧВ станции третьего подъёма.

Из резервуаров вода по двум напорным магистральным водоводам dу300 мм. ориентировочной протяжённостью 5500 п.м. каждый подаётся в два подземных железобетонных резервуара РЧВ №1 и РЧВ №2 объёмом по 1000 м3 каждый станции третьего подъёма в посёлке.

Эксплуатация насосной осуществляется с постоянным присутствием дежурного оператора.

Отопление – электрический нагреватель.

Перечень насосного оборудования станции II-го родъёма представлен в таблице 73.

Таблица 73. Перечень насосного оборудования

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос повысительный | TYP150-CYE-350-23/3LV-00-SP-E | 2005 | 2 шт. | неудовл. |

- Насосная станция II-го подъёма п.г.т. Алексеевка, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское"

Здание хлораторной - отдельно стоящее модульного типа, расположено на территории насосной станции II-го подъёма. Дозирование раствора гипохлорида натрия осуществляется автоматически дозирующим насосом – находящимся в неудовлетворительном состоянии.

- Насосная станция III-го подъёма п.г.т. Алексеевка,Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Молодёжная, б/н

Насосная станция третьего подъёма расположена в п.г.т. Алексеевка, ул. Молодёжная, б/н.

Учёт отпущенной на посёлок воды осуществляется ультразвуковым расходомерным комплексом РУС-1 версия 12.1 производства НПО «Наука».

Эксплуатация насосной осуществляется с постоянным присутствием дежурного оператора.

Отопление – электрический нагреватель.

Перечень насосного оборудования станции III-го подъёма п.г.т. Алексеевка представлен в таблице 74.

Таблица 74. Перечень насосного оборудования

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос повысительный | Д200-36 | 2002 | 1 шт. | удовл. |
| 2 | Насос повысительный | Д200-36а | 2007 | 1 шт. | удовл. |
| 3 | Автоматическая насосная станция | Calpeda NM65/20B/A | 2013 | 2 шт. | удовл. |

- Насосно-фильтровальная станция п.г.т. Усть-Кинельский, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Водокачка, д.1Б

Система поверхностного водозабора п.г.т. Усть-Кинельский производит забор воды из р. Б. Кинель через водозабор руслового типа, совмещённого с насосной станцией первого подъёма и собственно НФС. Адрес объекта: п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Водокачка, 1б.

Проектная производительность НФС по питьевой воде - 3000 м3/сут.

Насосная станция первого подъёма расположена в непосредственной близости к основному зданию НФС и предназначена для подъёма воды на НФС по единой напорной линии dу150 мм.

Учёт количества поднятой воды с р. Б. Кинель – отсутствует.

В здании НФС размещены следующие сооружения:

-шахта насосной станции первого подъёма Ø5 м.;

-резервуар-отстойник осветлитель железобетонный Ø5,3 м. высотой h=5,5 м.;

-резервуар-отстойник осветлитель железобетонный Ø6,0 м. высотой h=5,5 м.;

-фильтр скорый (песок h=1,7 м., щебень h=0,6 м.) – 4 шт.;

-расходный бак коагулянта (сернокислый алюминий) объёмом 1,5 м3;

-резервуар чистой воды РЧВ №1 объёмом 100 м3;

-резервуар чистой воды РЧВ №2 объёмом 400 м3 (расположен вне помещения НФС);

-насосная второго подъёма.

Учёт количества поднятой воды с р. Б. Кинель – отсутствует.

Учёт потоков воды организован по следующим приборам:

-счётчик питьевой воды на посёлок СТВХ-150 зав.№063875;

-счётчик воды на собственные нужды НФС (промывка фильтров) типа СТВХ-100.

Перечень насосного оборудования НФС представлен в таблице 75.

Таблица 75. Перечень насосного оборудования

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос питьевой воды | GrundfosCR64-3-1 | 2015 | 2 шт. | удовл. |
| 2 | Насос питьевой воды | типа Д | 2000 | 2 шт. | удовл. |
| 3 | Насос подачи коагулянта | К100-65-200 | 1985 | 1 шт. | удовл. |
| 4 | Насос исходной воды | КМ100-65-200 | 1985 | 2 шт. | удовл. |
| 5 | Насос дренажный | К20-30 | 2000 | 1 шт. | удовл. |

Насосная станция второго подъёма обеспечивает поддержание давления на выходе с НФС в единой линии dу150 мм. значением 7,0 ати.

Максимальная фактическая производительность станции составляет 1700 м3/сут, минимальная – 1200 м3/сут.

- Объект 617 артезианский водозабор п.г.т. Усть-Кинельский, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское"

Система подземного водозабора п.г.т. Усть-Кинельский – объект 617, расположенного в 5 км. северо-западнее посёлка, фактически состоит из артезианских скважин в количестве 7 шт, находящихся вдоль русла р. Падовка.

Каждая артезианская скважина имеет ограждение по границе первого пояса зоны санитарной охраны.

Поднятая питьевая вода  по сборным трубопроводам общей ориентировочной протяжённостью 2000 п.м. и двум магистральным водоводам ПНД Ø280 мм. протяжённостью 1340 м. поступает в два подземных железобетонных резервуара РЧВ №1 и РЧВ №2 объёмом по 1000 м3 каждый.

Из резервуаров вода по двум магистральным водоводам dу250 мм. ориентировочной протяжённостью 6300 п.м. под гидростатическим давлением подаётся в посёлок.

Эксплуатация системы подземного водозабора осуществляется фактически с постоянным присутствием дежурного оператора.

Отопление операторной – электрический нагреватель.

Перечень насосного оборудования артезианского водозабора объекта 617 представлен в таблице 76.

Таблица 76. Перечень насосного оборудования

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос скважины №2 | ЭЦВ8-40-125 | 2018 | 1 шт. | удовл. |
| 2 | Насос скважины №3 | ЭЦВ8-40-120 | 2017 | 1 шт. | удовл. |
| 3 | Насос скважины №4 | ЭЦВ8-40-120 | 2017 | 1 шт. | удовл. |
| 4 | Насос скважины №5 | ЭЦВ8-40-120 | 2017 | 1 шт. | удовл. |
| 5 | Насос скважины №6 | ЭЦВ8-40-120 | 2016 | 1 шт. | удовл. |
| 6 | Насос скважины №7 | ЭЦВ8-40-120 | 2015 | 1 шт. | удовл. |

Глава 2. Водопроводные сети.

Транспортировка питьевой воды от артезианских водозаборов п.г.т. Алексеевка и п.г.т. Усть-Кинельский,  а также от поверхностных водозаборов г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский и п. Кинельский до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным водопроводным сетям, которые имеют закольцовку в каждом населённом пункте. Общая протяжённость водопроводных сетей, с учётом квартальных, составляет более 152,6 км.

Материал, из которого изготовлены трубопроводы разнообразен: сталь, чугун, асбоцемент, ПВХ и пнд.

Поддержание требуемого давления у потребителя и собственно стабильного гидравлического режима трубопроводов обеспечивается насосными станциями автоматически с применением частотных преобразователей расхода.

- Водопроводные сети г. Кинель от НФС до потребителя

Сведения о параметрах водопроводных сетей г Кинель от НФС представлены в таблице 77.

Таблица 77. Технологические параметры водопроводной сети

| Наименование участка водопровода | Год постро-йки | Матери-ал | Диаметр, мм. | Протяжен-ность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напорная линия по ул. Пушкина (в водоемное здание) | 1935 | чугун | 175 | 2137 | удовл. |
| Напорная линия по ул. Пушкина (в водоемное здание) | 1915 | чугун | 200 | 1840 | удовл. |
| Водопровод через р. Язевка | 1997 | п/э | 160 | 282 | удовл. |
| Напорно-разводящая линия по ул. Комсомольской, Астраханской, Шоссейной, Кооперативной, Советской до Степной у ЭТУСа, Крестьянский хутор. | 1915 | чугун | 200 | 3771 | удовл. |
| Напорная линия по ул. Осипенко, Шоссейной, Крестьянской к гидранту №6 ВЧД-7 | 1949 | чугун | 200 | 1905 | удовл. |
|  |  | а/ц | 147 | 812 | удовл. |
|  |  | чугун | 100 | 1421 | удовл. |
|  |  | чугун | 50 | 957 | удовл. |
| Напорно-разводящая линия по ул. 50 лет Октября, Золинской, интернат №7 | 1951 | чугун | 200 | 4695 | удовл. |
|  |  | чугун | 150 | 830 | удовл. |
|  |  | чугун | 100 | 63 | удовл. |
|  |  | чугун | 50 | 241 | удовл. |
| Напорно-разводящая линия по ул. Д.Бедного, Октябрьской и Островского | 1948 | а/ц | 147 | 2555 | удовл. |
|  |  | чугун | 200 | 121 | удовл. |
|  |  | а/ц | 195 | 407 | удовл. |
|  |  | чугун | 150 | 700 | удовл. |
|  |  | чугун | 100 | 530 | удовл. |
| Напорно-разводящая линия по ул. Железнодорожной | 1938 | чугун | 200 | 599 | удовл. |
|  |  | чугун | 150 | 431 | удовл. |
|  |  | чугун | 100 | 213 | удовл. |
|  |  | чугун | 25 | 129 | удовл. |
| Напорно-разводящая линия по ул. Мира, Маяковского | 1958 | а/ц | 147 | 854 | удовл. |
|  |  | чугун | 150 | 357 | удовл. |
| Наружный водопровод по ул. 50 лет Октября к дому № 108 (из них 144 м под ж. домом бросовые) | 1966 | п/э | 100 | 234 | удовл. |
| Напорно-разводящая линия по ул. Фурманова | 1889 | чугун | 150 | 673 | удовл. |
| Напорно-разводящая линия по ул. Железнодорожной на хлебозавод | 1889 | чугун | 150 | 403 | удовл. |
|  |  | чугун | 100 | 28 | удовл. |
|  |  | чугун | 50 | 40 | удовл. |
| Наружный водопровод по ул. Ульяновской от ул. 50 лет Октября до ул. Маяковского (к ж. домам № 9 и № 10) | 1966 | чугун | 100 | 165 | удовл. |
| Напорно-разводящая линия по ул. Полевой от ул. Золинской к больнице. | 1956 | сталь | 125 | 131 | удовл. |
| Наружный водопровод по ул. Некрасова, 2012г заменено 105м чуг. Трубы д-100мм на Д-110 п/э | 1959 | чугун | 100 | 90 | удовл. |
|  | 2012 | п/э | 110 | 105 | удовл. |
| ул. Димитрова от ул. Д.Бедного до ул. Южной |  | чугун | 100 | 197 | удовл. |
| Напорная линия по ул. Д.Бедного от ул. Фурманова до ул. Машинистов | 1960 | а/ц | 147 | 301 | удовл. |
| Разводящая линия к котельной № 3 (Соцгород) | 1956 | а/ц | 100 | 272 | удовл. |
| Напорно-разводящая линия по ул. Уральской | 1956 | чугун | 100 | 59 | удовл. |
|  |  | чугун | 50 | 10 | удовл. |
| Напорно-разводящая линия по ул. Рабочей до пер. Ильинского | 1925 | сталь | 125 | 129 | удовл. |
| Напорно-разводящая линия по ул. Железнодорожной (столовой № 4, роддом, барак) | 1958 | а/ц | 195 | 773 | удовл. |
| Разводящая линия по ул. Машинистов, Южной, Чехова | 1964 | чугун | 100 | 1302 | удовл. |
| Разводящая линия по ул. Украинской, ул. Язевочной | 1964 | п/э | 100 | 300 | удовл. |
|  | 1964 | п/э | 50 | 263 | удовл. |
| Разводящая линия по ул. Советской, Светлой (переустройство) | 1970 | чугун | 100 | 2052 | удовл. |
| Водопровод от НФС до ул. Украинской (через р. Язевка) (под ж-д путями) | 1973 |  |  |  | удовл. |
|  |  | сталь | 600 | 73 | удовл. |
|  |  | сталь | 500 | 58,8 | удовл. |
|  |  | чугун | 600 | 2321 | удовл. |
|  |  | чугун | 500 | 689,2 | удовл. |
|  |  | чугун | 400 | 907 | удовл. |
| Водопровод от ул. Украинской по ул. Герцена, Вилоновской, Молодогвардейской, Фурманова до ул. Д.Бедного и по ул.Вилоновской, Полевой до пер. Островского | 1975 | чугун | 300 | 3400 | удовл. |
| Водопровод по ул. Фурманова, Некрасова, (от ул. Д.Бедного до подкачки в Детском парке) 2012г заменено 418м чуг трубы д-250мм на п/э д-315мм | 1973 | чугун | 300 | 240 | удовл. |
|  |  | чугун | 250 | 829 | удовл. |
|  | 2012 | п/э | 315 | 418 | удовл. |
| Водопровод по пер. Островского от ул. 50 лет Октября, по ул. Полевой, Чехова, Маяковского, Крымская до подкачки в Детском парке | 1973 | чугун | 300 | 281 | удовл. |
|  |  | чугун | 300 | 976 | удовл. |
| Водопровод по пер. Гоголя | 1970 | чугун | 100 | 30 | удовл. |
| Водопровод по пер. Оренбургскому до ВРК | 1976 | чугун | 150 | 182 | удовл. |
| Водопровод по пер. Оренбургскому до ВРК |  |  |  |  | удовл. |
| Водопровод по пер. Ст. Разина | 1970 | чугун | 50 | 169 | удовл. |
|  |  | сталь | 50 | 129 | удовл. |
| Наружный водопровод по пер. М. Горького | 1970 | сталь | 80 | 119 | удовл. |
|  |  | сталь | 100 | 180 | удовл. |
| Наружный водопровод по пер. Масленникова | 1970 | чугун | 50 | 248 | удовл. |
| Наружный водопровод по пер. Буянова | 1972 | чугун | 50 | 136 | удовл. |
| Наружный водопровод по пер. Волжский до ВРК | 1974 | п/э | 50 | 210 | удовл. |
| Наружный водопровод по пер. Юному | 1974 | чугун | 50 | 80 | удовл. |
| Наружный водопровод по ул. Светлой | 1974 | чугун | 50 | 130 | удовл. |
| Наружный водопровод по ул. Ленинской от ул. Пушкина вдоль сквера | 1976 | чугун | 100 | 30 | удовл. |
|  |  | чугун | 50 | 80 | удовл. |
| Наружный водопровод по пер. Товарному от ул. Октябрьской | 1976 | чугун | 100 | 255 | удовл. |
|  | 1976 | чугун | 50 | 148 | удовл. |
| Наружный водопровод по ул. Карбышева | 1976 | чугун | 50 | 130 | удовл. |
| Наружный водопровод по пер. Уфимскому | 1977 | чугун | 100 | 110 | удовл. |
| Наружный водопровод по ул. Крупской | 1977 | чугун | 100 | 179 | удовл. |
| Наружный водопровод по ул. Осипенко | 1976 | чугун | 50 | 120 | удовл. |
| Наружный водопровод по ул. Моховой к жилым домам ПМК-4 | 1973 | чугун | 100 | 180 | удовл. |
|  | 1975 | сталь | 100 | 105 | удовл. |
| Наружный водопровод ул. Крымская к Госбанку | 1976 | чугун | 50 | 105 | удовл. |
| Наружный водопровод по ул. Крымской (от ул. Маяковского к дому Правосудия) | 1974 | чугун | 100 | 260 | удовл. |
| Наружный водопровод по пер. Садовому | 1977 | чугун | 50 | 85 | удовл. |
| Наружный водопровод по пер. Лермонтова | 1964 | чугун | 100 | 100 | удовл. |
| Наружный водопровод по ул. Колхозной (от ВК у ж.дома №62 по ул. Октябрьской до стены ж. дома №4 по ул. Колхозной) | 1976 | чугун | 50 | 62 | удовл. |
| Водопровод по ул. Украинской от ул. Герцена, ул. Элеваторной, Мостовой до ул. Герцена | 1980 | чугун | 150 | 49,2 | удовл. |
|  |  | чугун | 100 | 150 | удовл. |
|  |  | чугун | 50 | 34 | удовл. |
|  |  | пэ | 225 | 960,8 | удовл. |
| Водопровод по ул. Энгельса, Моховой (в т.ч. переход через р. Язевка из стальных труб 2Д-125мм, протяженностью 160м) | 1988 | чугун | 150 | 1050 | удовл. |
|  |  | чугун | 100 | 550 | удовл. |
| Водопроводные сети по ул. Маяковского в квартале железнодорожников: от НС подкачки в Детском парке до центр.котельной водопровод к ж. домам № 82-а,84 водопровод к ж. домам № 86,88 водопровод к ж. домам № 90,92 водопровод к ж. дому № 5 по ул. 27-го Партсъзда и № 94,96 по ул. Маяковского | 1979-1986 |  |  |  | удовл. |
|  |  | чугун | 300 | 110 | удовл. |
|  |  | чугун | 200 | 454 | удовл. |
|  |  | чугун | 200 | 94 | удовл. |
|  |  | чугун | 150 | 60 | удовл. |
|  |  | чугун | 100 | 50 | удовл. |
|  |  | чугун | 100 | 103 | удовл. |
| Водопровод к ж. дому №81 по ул. Маяковского | 1982 | сталь | 200 | 20 | удовл. |
| Водопровод по ул. Солонечной | 1993 | сталь | 76 | 140 | удовл. |
| Водопровод по ул. Украинской к ж. дому №32 | 1985 |  |  |  | удовл. |
| Водопровод (ВК) по ул. Герцена к ж. дому №29 | 1988 |  |  |  | удовл. |
| Водопровод (ВК) по ул. 50 лет Октября к ж. дому №76 | 1984 |  |  |  | удовл. |
| Водопровод (ВК) к ж. дому №71 по ул. Некрасова | 1971 |  |  |  | удовл. |
| Водопровод (ВК) к ж. дому №85 по ул. 50 лет Октября | 1969 |  |  |  | удовл. |
| Водопровод (ВК) к ж. дому № 86 по ул. Маяковского | 1976 |  |  |  | удовл. |
| Водопровод от НФС по ул. Шоссейной, Крестьянской, Вилоновской, Орджоникидзе, Крупской, Южной до ул. Полевой | 1996 | сталь | 630 | 2286 | удовл. |
|  |  | ПНД | 600 | 2052 | удовл. |
|  |  | ПНД | 300 | 843 | удовл. |
| Водопровод по ул. Звездной (от ул. Машинистов по ул. Д.Бедного до ул. Звездной, далее по ул. Звездной до ул. Ватутина и от ул. Д.Бедного по ул. Звездной до ул. Светлой; по пер. Песчаному, Тополиному, Олимпийскому | 1997 | чугун | 100 | 882 | удовл. |
|  |  | п/э | 225 | 1760 | удовл. |
| Водопровод (ВК) к ж. дому №9 по ул. Юбилейной | 1959 |  |  |  | удовл. |
| Водопровод по ул. Фестивальной, Чехова от ул.Крымской до ул. Некрасова Водопровод от ул. Фестивальной до КНС №9 Водопровод от НС подкачки в Детском парке до ул. 27-го Партсъзда Водопровод от центральной котельной по ул. Фестивальной, Крымской до ул. 27-го Партсъезда | 1996 | п/э | 225 | 597 | удовл. |
|  |  | п/э | 110 | 185 | удовл. |
|  |  | чугун | 200 | 247 | удовл. |
|  |  | чугун | 200 | 906 | удовл. |
| Водопровод по ул. Трансформаторной | 1997 | сталь | 76 | 135 | удовл. |
| Водопровод к ж. домам № 90,92 по ул. Маяковского | 2009 | п/э | 110 | 46 | удовл. |
| Водопровод к ж. дому № 8 по ул. Советской | 2010 | п/э | 32 | 21 | удовл. |
| Водопровод к ж. дому № 76 по ул. 50 лет Октября | 2010 | п/э | 110 | 22 | удовл. |
| Водопровод к ж. дому № 6 по ул. 27-го Партсъезда | 2010 | п/э | 110 | 9 | удовл. |
| Водопровод ул. Чехова, 3 | 1996 | сталь | 50 | 25 | удовл. |
| Водопровод ул. Фестивальная, 3 | 1999 | п/э | 100 | 124 | удовл. |
| Водопровод ул. Ульяновская, 31 | 1996 | сталь | 76 | 91 | удовл. |
| Водопровод ул. Ульяновская, 28 | 1965 | сталь | 76 | 10,6 | удовл. |
| Водопровод ул. Южная, 43 | 1959 | сталь | 50 | 34 | удовл. |
| Водопровод ул. Мостовая, Украинская внутридомо |  | чугун | 150 | 1500 | удовл. |
| Водопровод ул. Ульяновская, 27а | 1970 | сталь | 25 | 80 | удовл. |
| Водопровод (от ВК-7) ул. Орджоникидзе, 122 | 1974 |  |  |  | удовл. |
| Водовод по ул. Промышленности через р. Язевка | дек.11 | п/э | 600 | 539 | удовл. |
|  |  | сталь | 600 | 161 | удовл. |
| Водопровод ул. Маяковского , 83, вн/дв |  | п/э | 110 | 15 | удовл. |
| Общеобразовательный центр на 1200 учащихся «Лидер» |  | пэ | 110 | 840 | удовл. |
| к ж. дому № 2Б по ул. Фестивальной |  | пэ | 110 | 560 | удовл. |
| к ж.дому № 8А ул. Фестивальная |  | пэ | 110 | 170 | удовл. |
| к ж.дому № 4Б ул. Фестивальная |  | пэ | 110 | 5 | удовл. |
| Детский парк от ул. Чехова до подкачки |  | пэ | 315 | 218 | удовл. |
| к ж. дому № 6А, 8 по ул. Фестивальной |  | пэ | 110 | 44 | удовл. |
| к ж.дому № 4А ул. Фестивальная |  | пэ | 110 | 90 | удовл. |
| к ж.дому № 2А по ул. Фестивальной |  | пэ | 110 | 145 | удовл. |
| к ж. дому № 2 по ул. Фестивальной |  | пэ | 110 | 48 | удовл. |
| к ж.дому № 4 по ул. Фестивальной |  | пэ | 110 | 54 | удовл. |
| к ж.дому № 5 по ул. Фестивальной |  | пэ | 63 | 25 | удовл. |
| к ж.дому № 8 по ул. 27-го Партсъезда |  | пэ | 110 | 125 | удовл. |
| Автовокзал ул. Октябрьская |  | пэ | 110 | 43 | удовл. |
| ул. Орджоникидзе от ул. Чехова до ул. Крымской |  | пэ | 160 | 440 | удовл. |
| по пер. Одесский |  | пэ | 63 | 97 | удовл. |
| к ж.дому № 46 по ул. Украинской |  | пэ | 110 | 200 | удовл. |
| ул. Советская (вынос водопровода в районе Доршколы) |  | пэ | 225 | 140 | удовл. |
| ул. Уральская от ул. Полевой до котельной строящегося Роддома. |  | пэ | 110/315 | 245 | удовл. |
| от ул. Герцена к ж. дому № 28А по ул. Мостовой |  | пэ | 225 | 220 | удовл. |
| ул. Юбилейная до ж.дома № 30 |  | чуг | 100 | 300 | удовл. |
| ул. Промышленная от ж. дороги до ул. Герцена (перекладка) |  | пэ | 600-400 | 700 | удовл. |
| пер. Шевченко (перекладка перехода через р. Язевка) |  | сталь | 630 | 121 | удовл. |
| ул. Шоссейная (перекладка от р. Язевка до ул. Крестьянской) |  | пэ | 630 | 590 | удовл. |
| ул. Советская от ул. Железнодорожной до пер. Фрунзе |  | пэ | 110 | 755 | удовл. |
| ул. Советская от пер. Панфиловцев до ж.дома № 74 |  | сталь | 100 | 120 | удовл. |
| ул. Суворова от ул. Кооперативной на ВРК |  | пэ | 63 | 125 | удовл. |
| ул. Неверова от ул. Энгельса перемычка |  | пэ | 63 | 105 | удовл. |
| ул. Рабочая от ж.дома № 15 до ж.дома № 17Б |  | сталь | 100 | 120 | удовл. |
| пер. Шевченко |  | пэ | 110 | 150 | удовл. |
| ул. Спортивная |  | пэ | 63 | 100 | удовл. |
| ул. Заводская |  | чуг | 100 | 500 | удовл. |
| ул. Маяковского к домам № 81,83,84, 72, 74 |  | пэ | 110 | 80 | удовл. |
| ул. 27-го Партсъезда к ж.домам № 2,4 |  | сталь | 100 | 227 | удовл. |
| От ул. Герцена да ПЧ-12 |  | ст/пэ | 100/63 | 198,6 | удовл. |
| ул. Орджоникидзе к ж.домам № 120,124 |  | пэ | 110 | 136 | удовл. |
| ул. Крымская к ж. домам № 1,3 |  | чуг | 100 | 159 | удовл. |
| ул. 50 лет Октября к ж.домам № 53, 76, 105, 85 |  | пэ | 110 | 81 | удовл. |
| ул. Ульяновская к домам № 30, 28, |  | ст | 100 | 79 | удовл. |
| ул. Южная к ж.дому № 43 |  | пэ | 32 | 30 | удовл. |
| ул.Некрасова к ж.домам № 71, 82 |  | сталь | 100 | 121 | удовл. |
| ул. Герцена к ж. дому № 29 |  | сталь | 100 | 17 | удовл. |
| ул. Мостовая к ж.домам № 22, 22А |  | сталь | 100 | 78 | удовл. |
| ул. Украинская к ж.домам 30,26А, 32, 34, 85, 26, 28 |  | сталь | 100/57 | 80 | удовл. |
| ул. Элеваторная к ж. домам № 22, 46, 44, 42, 40, 38 |  | сталь | 52 | 100/57 | удовл. |
| ул. Советская к ж. домам № 6А, 8А,3А, 34, 62, 95А, 49.3.1.2.4.5.6.8.23.24.26.27.30.61А.70.92.97.98 |  | сталь | 57/63/100 | 1201 | удовл. |
| ул. Заводская к ж.домам № 1, 3, 5, 7, 12,6, |  | сталь/пэ | 110/63/57 | 1097 | удовл. |
| з-д 12 № 1.11.7.9.10.12 |  |  |  |  | удовл. |
| ул. Спортивная к ж. дому № 8А |  | пэ | 110 | 261 | удовл. |
| ул. Первомайская к дому № 12а |  | пэ | 110 | 140 | удовл. |
| ул. Пушкина к ж. дому № 30 |  | пэ | 32 | 58 | удовл. |
| ул. Шоссейная к ж. дому № 10А |  | пэ | 63 | 14 | удовл. |
| ул. Юбилейная к ж. дому № 9 |  | пэ | 32 | 33 | удовл. |
| ул. Киевская к ж. домам № 43,45,47 |  | чуг | 100 | 507 | удовл. |
| ул. Кооперативная к ж. дому № 28 |  | сталь | 57 | 28 | удовл. |
| пер. Моховой к ж. домам № 30,32,34 |  | пэ | 100 | 63 | удовл. |
| ул. Деповская к ж. домам № 28/3, 31, 30, |  | сталь | 100/57 | 781 | удовл. |
| пер. Кинельский к ж.дому № 6 |  | пэ | 63 | 98 | удовл. |
| пер. С.Лазо к ж. дому № 26 |  | сталь | 50 | 70 | удовл. |
| ул. Орджоникидзе к ж. домам № 122 и 122А ПМС-208 от ул. Крымской |  | пэ | 110 | 1000 | удовл. |
| пер. Балтийский, |  | сталь/пэ | 76/110 | 396,7 | удовл. |
| пер. Азовский, |  | пэ | 63/110 | 444,8 | удовл. |
| пер. Инженерный, |  | пэ | 63 | 240,2 | удовл. |
| пер. Запрудный, |  | сталь | 100 | 458,1 | удовл. |
| пер. Мартовский, |  | сталь | 100 | 176 | удовл. |
| пер. Надежды, |  | сталь | 100 | 75,5 | удовл. |
| пер. Братский, |  | пэ | 110 | 303 | удовл. |
| пер. Славный, |  | чуг | 100 | 90,3 | удовл. |
| пер. Мостовой, |  | пэ | 63 | 301,7 | удовл. |
| ул. Украинская (сети ПЛ-4) |  | пэ | 225 | 960,8 | удовл. |
| ул. Нагорная, |  | сталь | 100 | 444 | удовл. |
| пер. Радужный, |  | сталь | 100 | 151 | удовл. |
| пер. Светлый, |  | сталь | 100 | 190 | удовл. |
| ул. Светлая, |  | сталь | 100 | 182 | удовл. |
| пер. Колхозный, |  | сталь | 100 | 199 | удовл. |
| пер. Транспортный, |  | сталь | 100 | 317 | удовл. |
| пер. Овсянникова, |  | сталь | 100 | 278 | удовл. |
| пер. Майский, |  | сталь | 100 | 120 | удовл. |
| пер. Ясный, |  | сталь | 100 | 304 | удовл. |
| ул. Мира, |  | сталь | 200 | 150 | удовл. |
| ул. Ватутина от ул. Фурманова, ул. Чехова до ул. Фестивальной. |  | пэ | 225 | 1500 | удовл. |
| ул. Маяковского к ж.домам № 80, 82, 82А, 88,90,92,94,96,57,59,64,66,68,65,67,73 |  | пэ | 110/63 | 1188 | удовл. |
| ул. 27-го Партсъезда к ж. домам № 1,5,6,8 |  | сталь | 100 | 383 | удовл. |
| ул. Фестивальная к ж. домам № 1,3А,3Б,5 |  | сталь | 100 | 203 | удовл. |
| ул. 50 лет Октября к ж. домам № 108,106,100,98,90,88,86,84,82,80,78 |  | ст/пэ | 110/80 | 625 | удовл. |
| ул. Южная к ж.домам № 30,34,35,36,37,38,39,40,42,44 |  | ст/пэ | 110/40 | 518 | удовл. |
| ул. Некрасова к ж. домам № 53,55,57 |  | сталь | 76/100 | 212 | удовл. |
| ул. Мира к ж. домам № 33,35,36,37,38,39,43 |  | ст/пэ | 40/57/63 | 450 | удовл. |
| ул. Ульяновская к ж.домам № 23,24,25,26,30А |  | ст/пэ | 57/63 | 331 | удовл. |
| Ул. Орджоникидзе к ж. домам № 122,1212А |  | пэ | 110 | 254 | удовл. |
| ул. Заводская к ж. домам в/части |  | сталь | 100 | 741 | удовл. |
| Водопровод ул. Заготзерно |  | сталь | 76/100 | 156 | удовл. |
| Водопровод по ул. Солонечная (от ул. Октябрьская до ж.д. № 14) |  | пэ | 63 | 160 | удовл. |
| Водопровод (тупик) от ул. Октябрьская.38 до ж.д. № 38а |  | сталь | 100 | 130 | удовл. |
| Водопровод по пер. Пролетарский |  | сталь | 76 | 82 | удовл. |
| Водопровод по пер. Веселый |  | пэ | 63 | 130 | удовл. |
| Водопровод по пер. Красноармейский |  | чугун | 63 | 180 | удовл. |
| Водопровод по пер. Самарский |  | чугун | 100 | 210 | удовл. |
| Водопровод по пер. Островский |  | чугун | 100/300 | 130 | удовл. |
| Водопровод к ж.д. № 12-6 по ул. Южная |  | чугун | 63/100 | 150 | удовл. |
| Водопровод по ул. Орджоникидзе, от камеры |  | пэ | 160 | 365 | удовл. |
| до ул. Чехова Ф 160 мм 2012г |  |  |  |  | удовл. |
| Водопровод по ул. Зеленая (от ул. 50 лет Октября до ж.д. № 17 |  | ст | 150 | 200 | удовл. |
| Водопровод по ул. Мира (от ул. 50лет Октября до ж.д. № 29а) |  | ст | 76 | 74 | удовл. |
| Водопровод к д.саду по ул. Чехова |  | ст | 100 | 145 | удовл. |
| Водопровод к д. саду по ул. Маяковского.65а |  | ст | 100 | 25 | удовл. |
| Водопровод к котельной № 2 по ул. 50лет Октября |  | ст | 100 | 73 | удовл. |
| Водопровод по пер. Пожарский до ВРК |  | пэ | 32 | 41 | удовл. |
| Водопровод к котельной № 4 по ул. Южная |  | ст | 100 | 20 | удовл. |
| Водопровод к пер. Железнодорожный |  | ст | 57 | 82 | удовл. |
| Водопровод к ж.д. № 49-47-45-1а-1б поул. Южная |  | ст | 100 | 140 | удовл. |
| Водопровод по ул. Машинистов от ул. Ватутина до ул. Южная |  | пэ | 110 | 264 | удовл. |
| Водопровод по ул. Фабричная (от ВК18 до ж.д. 52) |  | пэ | 110 | 61 | удовл. |
| Водопровод к ж.д. № 4В по ул. Спортивная |  | пэ | 63 | 24,5 | удовл. |
| Водопровод к ж.д. № 9 по ул. Заводская(1-3) |  | пэ | 63 | 70,7 | удовл. |
| Водопровод к ж.д. № 9 по ул. Заводская(1-3) |  | пэ | 110 | 117,5 | удовл. |
| Водопровод по ул. Российская |  | ст | 150 | 352 | удовл. |
| Водопровод по ул. Шмидта |  | ст | 76 | 66 | удовл. |
| Водопровод ул. Инкубаторная |  | ст | 80 | 337 | удовл. |
| Водопровод по ул. Репина |  | ст | 100 | 144 | удовл. |
| Водопровод пер. Оренбургский (от ВРК до № 19) |  | ст | 100 | 156 | удовл. |
| Водопровод пер. Отрадный (от ж.д. №1 до №11) |  | ст | 63 | 131 | удовл. |
| Водопровод пер. Отрадный (от ул.Куйбышева до ул.Фабричная-кооператив) |  | пэ | 110 | 147 | удовл. |
| Водопровод ул. Первомайская (от ул. Крестьянская до ж.д. № 11) |  | ст | 40 | 164 | удовл. |
| Водопровод ул. Ленина (от ул. Крестьянская до ул. Мичурина) |  | ст | 150 | 528 | удовл. |
| Водопровод по ул. Ленина (от ул.Мичурина до ж.д) |  | ст | 100 | 538 | удовл. |
| Водопровод ул. Куйбышева (от ул. Ленина до 8б) |  | ст | 100 | 140 | удовл. |
| Водопровод по пер. Авиационный |  | ст | 100 | 153 | удовл. |
| Водопровод по ул. Фабричная (от ул.Ленина до43) |  | ст | 100 | 489 | удовл. |
| Водопровод ул. Мичурина (от ВЧД8 до Фабричн.43 |  | пэ | 110 | 360 | удовл. |
| Водопровод ул. Деповская (от ОООКомснаб до ж.д.№ 9) |  | чуг | 65 | 175 | удовл. |
| Водопровод по ул. Фабричная (от ул.Ленина до43) |  | сталь | 110/65 | 135,5 | удовл. |
| Водопровод от лесоторговой базы до Саморим |  | пэ/ст | 100/200 | 95 | удовл. |
| Водопровод к зданию Котельной № 11 по ул. Первомайская |  | ст | 100 | 182,2 | удовл. |
| Водопровод от ВК котельной № 11 до ВРК ул. Деповская |  | ст | 100 | 64 | удовл. |
| Водопровод по пер. Белинский (от ул. Советская до ж.д. № 7а) |  | ст | 100 | 160 | удовл. |
| Водопровод от ВК (ВРК) по ул.Ленина ж.д. № 29 до ж.д. № 21а |  | ст | 100 | 104 | удовл. |
| Водопровод пл.Первомайская (от ул.Первомайская ж.д. № 40-1 до ул. ЛенинаВРК) |  | ст | 150 | 124 | удовл. |
| Водопровод по ул. Первомайская (от ул. Крестьянская до шк №3) |  | ст | 150 | 190 | удовл. |
| Водопровод по пер. Достоевский (от ул. Первомайская до ж.д. № 10) |  | ст | 57 | 121 | удовл. |
| Водопровод от ул. Пушкина до ВРК пер. Достоевского |  | пэ | 63 | 87 | удовл. |
| Водопровод по ул. Советская от ВК ж.д. № 20 до ВК ж.д. № 11 |  | пэ | 63 | 152 | удовл. |
| Водопровод по ул. Советская (от ВК ж.д. № 20 до ВК ж.д. № 26-1 |  | ст | 57 | 104 | удовл. |
| Водопровод по ул. Советская (от ж.д. 98а до № 88) |  | ст | 100 | 86 | удовл. |
| Водопровод к котельной № 1 (от ул. Пушкина) |  | ст | 50 | 85 | удовл. |
| Водопровод к ж.д. № 30 по ул. Советская |  | пэ | 32 | 42,8 | удовл. |
| Водопровод пер. Ильинский |  | пэ | 63 | 77 | удовл. |
| Водопровод по пер. Милицейский. От ВК соцстрах до ж.д. № 70 по ул.Советская |  | пэ | 63 | 125 | удовл. |
| Водопровод пер. Милицейский. От ВК соцстрах до Рабочая.17) |  | ст | 100 | 47 | удовл. |
| Водопровод по пер.Дружный |  | ст | 100 | 170 | удовл. |
| Водопровод к шк. № 1 по ул. Шоссейная |  | ст | 100 | 156 | удовл. |
| Водопровод к котельной № 13 от ВК2 до котельной |  | пэ | 32 | 43 | удовл. |
| Водопровод от ВК4"Молокозавод" по ул. Шоссейной до ВК3 |  | ст | 200 | 104 | удовл. |
| Водопровод от ВК3 по ул. Шоссейная ж.д. № 23а до ж.д. № 13б |  | ст/пэ | 100/63 | 220 | удовл. |
| Водопровод на "Кинельагропласт" от ВК3 ж.д. № 23а ул. Шоссейная доВК2 |  | сталь | 100 | 177 | удовл. |
| Водопровод по пер. Антонова |  | ст | 65 | 60 | удовл. |
| Водопровод по ул. Чернышевского (от ул.Комсомольской до ВРКмагазин) |  | сталь | 100/150 | 199 | удовл. |
| Водопровод по пер.Гоголевский от ВРК ж.д.№1 до ж.д. № 15 |  | ст | 65/100 | 70 | удовл. |
| Водопровод по пер.Кооперативный от ул. Кооперативной до ж.д.№ 8 |  | ст | 63 | 77 | удовл. |
| Водопровод по пер. Чапаевский от ул. Кооперативной до ВРК ж.д №6 |  | ст | 40 | 100 | удовл. |
| Водопровод по пер. Восточный |  | ст | 100 | 168 | удовл. |
| Водопровод по пер. Панфиловцев |  | ст | 110 | 100 | удовл. |
| Водопровод пер. Кавказский (от ул.Рабочая до ж.д. № 25) |  | ст | 100 | 103 | удовл. |
| Водопровод по ул. Набережная (от "Хлебзавод" до овощехранилища) |  | пэ | 110 | 220 | удовл. |
| Водопровод по ул. Набережная (от ж.д. № 35 до ж.д. № 9) |  | ст | 50 | 390 | удовл. |
| Водопровод по ул. Степная (от пер. О.Кошевевая до "Хлебзавод") |  | ст | 32/40/50/100 | 90 | удовл. |
| Водопровод по ул. Щорса |  | ст | 100 | 175 | удовл. |
| Водопровод по ул. Юбилейная (от ж.д. № 42 до до ж.д. № 62) |  | пэ | 63 | 282 | удовл. |
| Водопровод по пер. Молодежный |  | ст | 100 | 387 | удовл. |
| Водопровод по пер. Котовский |  | ст | 100 | 155 | удовл. |
| Водопровод по ул. Кутякова |  | ст | 100 | 134 | удовл. |
| Водопровод от территории ЭТУС на "Хутор" |  | ст | 150 | 420 | удовл. |
| Водопровод по ул. Московская |  | пэ | 10 | 227 | удовл. |
| Водопровод по ул. Ташкентская |  | пэ | 110 | 260 | удовл. |
| Водопровод к ж.д. № 16 по ул. Фестивальная (1-3секция) |  | пэ | 225 | 200 | удовл. |
| Вновь проложенный водопровод Ф 110 мм |  | пэ | 110 | 720 | удовл. |
| и Ф 63 мм к жилым домам № 16 по ул. 27 Партсъезда, г. Кинель |  |  | 63 | 418 | удовл. |
| водопровод Ф 225мм к жилым домам № 16 по ул. Фестивальная |  | пэ | 225 | 205,6 | удовл. |
| водопровод Ф 63 мм к жилым домам № 9 (1-2 очередь) по ул. Заводская |  | пэ | 110 | 76,7 | удовл. |
| водопровод Ф 63 мм к жилым домам № 9 ( 3 очередь) по ул. Заводская |  | пэ | 63 | 15,75 | удовл. |
| водопровод Ф 63 мм к жилому дому № 4 Г по ул. Спортивная |  | пэ | 63 | 24,2 | удовл. |
| водопровод к жилому дому № 8 Б по ул. Фестивальная, г. Кинель |  | пэ | 63 | 11,3 | удовл. |
| водопровод Ф110мм и Ф 63 мм к жилому дому № 8 В по ул. Фестивальная |  | пэ | 110/63 | 77 | удовл. |
| водопровод Ф 63 мм к жилому дому № 8 -Г по ул. Фестивальная |  | пэ | 63 | 16,6 | удовл. |
| Водопровод по ул. Маяковского (замена 2015г) |  | пэ | 225 | 551 | удовл. |
| Водопровод по ул. Чехова от ул.Маяковского до ул. 50 лет Октября |  | пэ | 315 | 200 | удовл. |
| Водопровод к Фонтану |  | пэ | 63 | 60,6 | удовл. |
| Вынос водопровода с теплотрассы ул.жд.Советская |  | пэ | 63 | 90 | удовл. |
|  |  | пэ | 32 | 12 | удовл. |
| Вынос водопровода с базы по ул. Промышленная |  | пэ | 160 | 170 | удовл. |
|  |  | пэ | 110 | 56 | удовл. |
| Вновь проложенный водопровод к ж.д. № 28 по ул. Осипенко |  | пэ | 25 | 101 | удовл. |
| Перекладка участка водопровода по ул. Шоссейная |  | пэ | 225 | 370 | удовл. |
| Перекладка участка водопровода Ф 225 285 пм ул. Вилоновская |  | пэ | 225 | 285 | удовл. |
| Перекладка участка сети по ул. Советская-ул. Кооперативная |  | пэ | 225 | 51 | удовл. |
| Перекладка участка сети Ф 110 мм по ул. Набережная | 1935 | по | 110 | 100 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 43411 |  |

- Водопроводные сети п.г.т. Алексеевка от артезианского водозабора до потребителя

Сведения о параметрах водопроводных сетей п.г.т. Алексеевка от артезианского водозабора представлены в таблице 78.

Таблица 78. Технологические параметры водопроводной сети

| Наименование участка водопровода | Год постро-йки | Матери-ал | Диаметр, мм. | Протяжен-ность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервуар / РЧВ №1 объём 250 м3 2 подъём | 1999 |  | 61,8 |  | удовл. |
| Резервуар / РЧВ №2 объём 250 м3 2 подъём | 1999 |  | 61,8 |  | удовл. |
| Резервуар / РЧВ №1 объём 1000 м3 3 подъём | 1999 |  |  |  | удовл. |
| Резервуар / РЧВ №2 объём 1000 м3 3 подъём | 1999 |  |  |  | удовл. |
| Резервуар / РЧВ ул. Куйбышева 300 м3 | 1989 |  |  |  | удовл. |
| Система автоматики 1 и 2 подъема | 2000 |  |  |  | удовл. |
| Резервуар чистой воды Самарская область, Кинельский р-н, 2000м северо-восточнее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | 1978 |  | 981 |  | удовл. |
| Резервуар чистой воды Самарская область, Кинельский р-н, 2000м северо-восточнее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | 1978 |  | 981 |  | удовл. |
| Водопровод в/забор от с.Бугры до ст.3 подъема | 1970 |  |  | 11555 | удовл. |
| Водопровод п.г.т.Алексеевка, ул.Гагарина(частично вошел инв. 20032) (закольцовка Нев.4,Ул.Гаг,Н4) |  | п/эт | 160 | 367 | удовл. |
| Водопровод п.г.т.Алексеевка, ул.Невская (от ГРП до ул.Неская, 2, частично вошел инв. № 20032) (закольцовка Нев.4,Ул.Гаг,Н4) | 1970 | сталь | 159 | 488 | удовл. |
| Водопровод п.г.т.Алексеевка, ул.Невская (от гостиницы "Звезда" до ГРП, частично вошел инв. № 20032) (закольцовка Нев.4,Ул.Гаг,Н4) | 1970 | сталь | 159 | 303 | удовл. |
| Водопровод п.г.т.Алексеевка, ул.Ульяновская (от дома № 2 по ул.Невская, до ул.Гагарина) (закольцовка Нев.4,Ул.Гаг,Н4) |  | п/эт | 160 | 278 | удовл. |
| Водопровод п.г.т.Алексеевка, ул.Ульяновская ( от ул.Гагарина до церкви) |  | п/эт, сталь | 100 | 346 | удовл. |
| Водопровод п.г.т.Алексеевка, ул.Куйбышева/(пер Профессиональный до школы №8 ул. Куйбышева, 23) | 1970 | п/эт | 160 | 537 | удовл. |
| Водопровод п.г.т.Алексеевка, ул.Невская / д..31до перес.кольца (ул. Невская от рынка до ул.Зеленая) | 1970 | п/эт | 110 | 304 | удовл. |
| Водопровод п.г.т.Алексеевка, ул.Первомайская | 1970 | сталь | 108 | 567 | удовл. |
| Водопровод п.г.т.Алекесеевка, ул.Садовая / (ул. Садовая д. 21 до ул. Вокзальная) | 1970 | п/эт | 50 | 292 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 |  | удовл. |
| Водопровод п.г.т.Алексеевка, ул.Специалистов / (четная сторона, ул. Специалистов от ул. Зеленая до КНС) | 1970 | п/эт | 63 | 400 | удовл. |
|  | 1970 | п/эт | 160 |  | удовл. |
| Водопровод п.г.т.Алексеевка, ул.Стахановская | 1970 | сталь | 100 | 309 | удовл. |
| Водопровод п.г.т.Алексеевка, ул.Ульяновская / № 16 (Ввод в дом 16 по ул. Ульяновская)+ № 19 | 1970 | сталь | 108 | 624 | удовл. |
| Водопровод п.г.т.Алексеевка, ул.Ульяновская | 1970 |  |  |  | удовл. |
| Водопровод п.г.т.Алесеевка, ул.Уральская (от дома № 14 до ул.Вокзальной) | 1970 | ПХВ | 160 | 192 | удовл. |
| Водопровод п.г.т.Алексеевка, ул. Фрунзе(от ул.Октябрьская до конца улицы) | 1970 | п/эт | 110 | 693 | удовл. |
|  |  | п/эт | 90 |  | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 |  | удовл. |
|  |  | п/эт | 50,32 |  | удовл. |
| Водопровод п.г.т.Алексеевка, ул.Чапаевская / (ул. Чапаевская от ул. Колхозная до ул. Полевая) | 1970 | п/эт | 110 | 1144 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 |  | удовл. |
|  |  | сталь | 108 |  | удовл. |
| Водопровод от ул. Невская 4 по ул. Специалистов, до ул. Дорожная 27 |  | п/эт | 110 | 368 | удовл. |
|  |  | п/эт | 160 | 570 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 368 | удовл. |
|  |  | п/эт | 110 | 515 | удовл. |
| Водопровод по ул. Самарской пгт Алексеевка | 2010 | п/эт | 110 | 95 | удовл. |
| Водопровод ул.Солн.Строит ( ул.Солнечная) | 1989 | п/эт | 110 | 495 | удовл. |
| по ул. Чапаевская от Бр. Володичкиных до ул. Кирова |  | п/эт | 63 | 135 | удовл. |
| Участок от ст. 3-го подъема до автомойки (ул.Невская, 19в) |  | ПХВ | 280 | 298 | удовл. |
|  |  | ПХВ | 280 | 291 | удовл. |
| от автомойки (ул.Невская, 19в) до ул. Невская, д.23 |  | п/эт | 225 | 275 | удовл. |
| от автомойки (ул.Невская, 19в) до ул. Северная, д.1 |  | ПХВ | 280 | 685 | удовл. |
| от ул. Северная, д.1 до церкви по ул. Ульяновская |  | ПХВ | 280 | 110 | удовл. |
| от церкви по ул. Ульяновская до камеры на ул. Стахановская |  | ПХВ | 160 | 267 | удовл. |
| от камеры на ул. Стахановская до пер. Профессиональный |  | ПХВ | 160 | 112 | удовл. |
| от камеры на ул. Стахановская до "Эстакады" |  | п/эт | 110 | 409 | удовл. |
| от "Эстакады" до камеры бывшей НФС |  | п/эт, сталь | 160 | 158 | удовл. |
| от камеры бывшей НФС до "Русал-Ресал" |  | п/эт | 160 | 259 | удовл. |
|  |  | п/эт | 110 | 1471 | удовл. |
| от камеры бывшей НФС до пожарной части |  | сталь | 108 | 139 | удовл. |
| Водопровод ул. Садовая от "Эстакады" до д. № 21 |  | п/эт | 50 | 272 | удовл. |
| от хоккейной коробки в сторону кафе "Очаг" |  | п/эт | 110 | 116 | удовл. |
| от ул. Северная, д.5в до ул. Северная,д.1 - закольцовка по ул. Северная |  | п/эт | 160 | 166 | удовл. |
|  |  | п/эт | 110 | 355 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 103 | удовл. |
| ввод ул. Северная, д.24 и ул. Северная, д.24а | 2014 | п/эт | 160 | 158 | удовл. |
|  |  | п/эт | 110 | 106 | удовл. |
| по ул. Фабричная до ул. Фабричная, д.22 |  | п/эт | 160 | 363 | удовл. |
| от. ул. Фабричная,д.22 по ул. Западная | 2017 | п/эт | 63 | 176 | удовл. |
|  | 2014 | п/эт | 50 | 45 | удовл. |
| по пер. Северный от ВРК | 2013 | п/эт | 63 | 108 | удовл. |
| по ул. Самарская |  | п/эт | 110 | 381 | удовл. |
| по ул. Молодежная |  | п/эт | 63 | 304 | удовл. |
|  |  | п/эт | 110 | 106 | удовл. |
|  |  | сталь | 108 | 141 | удовл. |
| по пер. Профессиональный |  | ПХВ | 160 | 325 | удовл. |
| от ул. Куйбышева, д.1 до ул. Комсомольская, д.1( 2-х этажка) |  | п/эт | 63 | 105 | удовл. |
| по ул. Комсомольской |  | п/эт | 63 | 88 | удовл. |
|  |  | чугун | 125 | 115 | удовл. |
|  |  | сталь | 108 | 140 | удовл. |
| по ул. Мирная от ул. Уральская |  | п/эт. | 110 | 288 | удовл. |
|  |  | п/эт. | 63 | 128 | удовл. |
| закольцовка по ул. Уральская и вниз по ул. Некрасова |  | п/эт. | 63 | 399 | удовл. |
|  |  | сталь | 57 | 493 | удовл. |
| по ул. Стахановская до ул. Некрасова |  | сталь | 108 | 119 | удовл. |
| по ул. Заводская |  | сталь | 108 | 160 | удовл. |
|  |  | п-эт | 110 | 165 | удовл. |
| по ул. Кооперативная |  | сталь | 108 | 347 | удовл. |
| по ул. Театральная |  | п/эт | 110 | 707 | удовл. |
| по ул. Южная |  | сталь | 57 | 379 | удовл. |
| по ул. Спортивная от ул. Южная до ул. Театральная |  | п/эт | 110 | 454 | удовл. |
| от ул. Заводская до Ул. Театральная |  | сталь | 108 | 98 | удовл. |
| по ул. Вокзальная |  | п-/эт | 63 | 77 | удовл. |
| по ул. Пушкина |  | ПХВ | 160 | 823 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 116 | удовл. |
|  |  | ПХВ | 160 | 924 | удовл. |
| по ул. Урицкого |  | чугун | 110 | 514 | удовл. |
| по ул. Восточная |  | п/эт | 63 | 146 | удовл. |
| по ул. Горная |  | п/эт | 63 | 46 | удовл. |
|  |  | п/эт | 90 | 91 | удовл. |
|  |  | сталь | 108 | 84 | удовл. |
| по ул. Советская |  | п/эт | 110 | 316 | удовл. |
|  |  | сталь/чуг. | 100 | 519 | удовл. |
| по ул. Чкалова от ул. Советская до ул. Октябрьская |  | п/эт | 50 | 518 | удовл. |
| по ул. Маяковского |  | п/эт | 63 | 74 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 425 | удовл. |
| по ул. Привольная |  | п/эт | 50 | 306 | удовл. |
| по ул. Зазина |  | п/эт | 160 | 651 | удовл. |
| пер. Колхозный от ул. Зазина до ул. Чкалова |  | п/эт | 110 | 20 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 170 | удовл. |
| пер. Колхозный от ул. Чкалова до ул. Фрунзе |  | п/эт | 110 | 224 | удовл. |
| по ул. Октябрьская от КНС-2 до ул. Фрунзе |  | п/эт | 63 | 102 | удовл. |
| по ул. Октябрьская от ул. Фрунзе до конца |  | чугун | 100 | 916 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 71 | удовл. |
| Водопровод п.г.т.Алексеевка, ул. Фрунзе ( от ул.Колхозной до ул.Октябрьской) |  | сталь, п/эт | 100 | 464 | удовл. |
| пер. от Бр. Володичкиных (вначале) |  | п/эт | 63 | 86 | удовл. |
| по ул. Бр. Володичкиных |  | п/эт | 110 | 589 | удовл. |
| пер. от Бр. Володичкиных ( в конце) |  | п/эт | 63 | 159 | удовл. |
| ул. Пионерская - ул. Чкалова от ул. Первомайская |  | п/эт | 110 | 141 | удовл. |
| по ул. Чкалова от Бр. Володичкиных до ул. Кирова |  | п/эт | 63 | 213 | удовл. |
| по ул. Кирова |  | сталь | 108 | 300 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 78 | удовл. |
| по ул. Полевая |  | п/эт | 110 | 106 | удовл. |
|  |  | п/эт | 75 | 100 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 62 | удовл. |
|  |  | ст/чугун | 100 | 623 | удовл. |
|  |  | п/эт | 32 | 110 | удовл. |
| по ул. Школьная от резервуаров до ул. Зазина |  | сталь | 159 | 397 | удовл. |
| по ул. Школьная в тупик |  | сталь | 57 | 91 | удовл. |
| по ул. Чапаевская от ул. Школьная до ул. Колхозная |  | п/эт | 110 | 277 | удовл. |
| от рынка до ул. Зеленая |  | п/эт | 110 | 281 | удовл. |
| от ул. Зеленая до ул. Невская, д.4 |  | п/эт | 110 | 440 | удовл. |
| по ул. Специалистов (нечетная сторона) |  | сталь | 108 | 464 | удовл. |
| по ул. Солнечная |  | п/эт | 110 | 485 | удовл. |
| по ул. Строителей |  | сталь | 108 | 357 | удовл. |
| по ул. Светлая |  | п/эт | 63 | 158 | удовл. |
| от КНС-2 до ул. Дорожная и по ул. Дорожная |  | п/эт | 110 | 696 | удовл. |
| от ул. Невская, д.23 до ГРП ("Русь") |  | сталь | 219 | 180 | удовл. |
| от ул. Невская, д.23 до ул. Зеленая |  | сталь | 219 | 370 | удовл. |
| по ул. Зеленая |  | сталь | 219 | 284 | удовл. |
| от ул. Невская, д.23 ввода по ул. Невская д.21, д.28, д.37, д.39 (закольцовка) |  | п/эт | 160 | 291 | удовл. |
| от ул. Зеленая по ул. Луговая |  | п/эт | 63 | 208 | удовл. |
| по ул. Луговая |  | п/эт | 63 | 347 | удовл. |
| от "Гармонии" ГРП в тупик (Ларюшины) |  | п/эт | 63 | 150 | удовл. |
| по ул. Цветочная |  | сталь | 108 | 200 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 101 | удовл. |
|  |  | сталь | 32 | 58 | удовл. |
| по ул. Дорожная от Луговой ( вниз) |  | п/эт | 110 | 338 | удовл. |
| от ул. Ульяновская, д.3 до ул. шахтерская, д.7,8 |  | чугун | 112 | 452 | удовл. |
| Водопровод ул.Гагарина (от школы № 4 до гоститницы "Звезда") |  | п/эт | 160 | 189 | удовл. |
| Водопровод ул. Специалистов (в районе жилого дома № 24) |  | п/эт | 63 | 128 | удовл. |
| водопроводные сети от скважин №1-13 к станции 2-го подъема |  | ПХВ | 100 |  | удовл. |
|  |  | ПХВ | 150 |  | удовл. |
|  |  | ПХВ | 200 | 7000 | удовл. |
| Водопров.Д-100 к скв.4,5, | 2000 | сталь | 100 | 40 | удовл. |
| Водопровод д80 к скв.8,9,10,11,12,13 Обвяз.скваж., | 2001 | сталь | 80 | 50 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 57025 |  |

- Водопроводные сети п.г.т. Усть-Кинельский от артезианского и поверхностного водозаборов до потребителя

Сведения о параметрах водопроводных сетей п.г.т. Усть-Кинельский от артезианского и поверхностного водозаборов представлены в таблице 79.

Таблица 79. Технологические параметры водопроводной сети

| Наименование участка водопровода | Год постро-йки | Матери-ал | Диаметр, мм. | Протяжен-ность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водопровод чугунный 250 под дорогами (От резервуаров (Бугры, объект 617) до ввода в поселок) | 1978 | чугун | 250 | 13575 | удовл. |
| Водопровод ул.Студенческая - ул. Больничная |  |  |  |  | удовл. |
|  |  | чугун | 150 | 134 | удовл. |
| Водопровод от общежития 7 (ВК67) до (ВК 70) | 1977 | чугун | 100 | 118,1 | удовл. |
| Водопровод от общежития 7 (ВК67) до (ВК 70) | 2008 | сталь | 50 | 76 | удовл. |
| Водопровод ул. Селекционной (ВК106) до (ВК107) | 2008 | сталь | 150 | 862 | удовл. |
| Водопровод ВК 47 ул. Спортивная | 2008 | сталь | 150 | 247 | удовл. |
|  |  | сталь | 76 | 40 | удовл. |
|  |  | сталь | 50 | 83 | удовл. |
|  |  | сталь | 50 | 185 | удовл. |
|  |  | сталь | 40 | 100 | удовл. |
| Водопровод ВК 60 ул Тимирязева | 2008 | чугун | 150 | 190 | удовл. |
| водопровод от ВК 71 МИС | 2008 | сталь | 125 | 215,4 | удовл. |
| водопровод от ВК71 МИС | 2008 | чугун | 150 | 1381 | удовл. |
|  |  | чугун | 100 | 473 | удовл. |
|  |  | чугун | 125 | 215 | удовл. |
| водопровод от ВК 9 до ВК109 | 2008 | сталь | 40 | 75 | удовл. |
| водопровод п. Студенцы | 2008 | чугун | 150 | 200 | удовл. |
|  |  | сталь | 50 | 180 | удовл. |
| водопровод ул. Больничная до учебного корпуса | 2008 | чугун | 50 | 495 | удовл. |
| водопровод ул. Селекционная | 2008 | чугун | 100 | 481 | удовл. |
|  |  | сталь | 76 | 314 | удовл. |
| водопровод ул. Студенческая ул. Больничная | 2008 | сталь | 125 | 340,5 | удовл. |
| водопровод стальной 159 | 1979 | сталь | 159 | 531 | удовл. |
| водопровод стальной 114 | 1979 | сталь | 114 | 47 | удовл. |
| водопровод ПХВ Д225мм | 1998 | ПВХ | 225 | 2400 | удовл. |
| водопровод чугун | 2008 | чугун | 100 | 56 | удовл. |
| водопровод чугун | 2008 | чугун | 100 | 250 | удовл. |
| водопровод чугун | 2008 | сталь | 50 | 97 | удовл. |
| напорный водопровод стальной | 1986 | сталь | 150 | 81 | удовл. |
| ул. Славянская от трассы до конца улицы |  | п/эт | 110 | 291 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 86 | удовл. |
| ул. Гористая |  | п/эт | 63 | 160 | удовл. |
| ул. Славянская - ул. Бузаевская |  | п/эт | 110 | 306 | удовл. |
| ул. Бузаевская - ул. Подгорная |  | п/эт | 110 | 106 | удовл. |
| пер Школьный |  | п/эт | 110 | 452 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 116 | удовл. |
| ул. Гвардейская от пер. Школьный |  | п/эт | 110 | 461 | удовл. |
| ул. Арктическая от ул. Полярная до ул. Гвардейская |  | п/эт | 110 | 637 | удовл. |
| ул. Полярная до ул. Земляничная |  | п/эт | 90 | 515 | удовл. |
| 2-ой участок по ул. Полярная (сборный) |  | сборн | 50-110 | 260 | удовл. |
| 3-ий участок по ул. Полярная |  | п/эт | 110 | 419 | удовл. |
| ул. Земляничная - тупик |  | п/эт | 63 | 51 | удовл. |
| ул. Земляничная |  | п/эт | 110 | 281 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 120 | удовл. |
| ул. Земляничная - ул. Российская ц.водопровод |  | п/эт | 90 | 109 | удовл. |
| ул. Ромашковая |  | п/эт | 100 | 441 | удовл. |
| ул. Российская |  | п/эт | 110 | 188 | удовл. |
| пер. Дальний - пер Рассветный |  | сталь | 110 | 206 | удовл. |
| пер. Дальний - ул. Вишневая |  | п/эт | 110 | 189 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 132 | удовл. |
| пер Вишневый от пер Рассветного |  | п/эт | 50 | 54,5 | удовл. |
| 1-ая Парковая |  | п/эт | 110 | 166 | удовл. |
| 2-ая Парковая от д. 23 ул. Селекционная |  | п/эт | 63 | 132 | удовл. |
| 2-ая Парковая |  | п/эт | 110 | 151 | удовл. |
| 3-ая Парковая |  | п/эт | 110 | 309 | удовл. |
| 4-ая Парковая |  | п/эт | 110 | 452 | удовл. |
| 5-ая Парковая |  | п/эт | 110 | 215 | удовл. |
|  |  | п/эт | 110 | 242 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 40 | удовл. |
| от 160 п/эт |  | п/эт | 63 | 294 | удовл. |
| вдоль силосной ямы |  | п/эт | 63 | 171 | удовл. |
| ул. Солнечная |  | п/эт | 63 | 219 | удовл. |
|  |  | п/эт | 50 | 197 | удовл. |
| до конца |  | п/эт | 32 | 241 | удовл. |
| ул. Солнечная до ул. Солнечная 6 |  | п/эт | 63 | 246 | удовл. |
| СДТ Племпредприятие ул. 4 |  | п/эт | 63 | 234 | удовл. |
| СДТ Племпредприятие ул. 3 |  | п/эт | 63 | 77,5 | удовл. |
| От центрального водопровода по ул. Элитная |  | п/эт | 110 | 173 | удовл. |
| ул. Подстанция МИС- центральный водопровод |  | п/эт | 63 | 203 | удовл. |
| ул. Невежий овраг |  | п/эт | 63-110 | 404 | удовл. |
| пер. Шоссейный |  | п/эт | 63 | 121 | удовл. |
| пер Шоссейный |  | п/эт | 63 | 49,6 | удовл. |
| ул. Пойменная |  | п/эт | 63 | 282 | удовл. |
| к общежитию 12а ул. Спортивная |  | п/эт | 63 | 97 | удовл. |
| ул. Энтузиастов |  | сталь | 100 | 59 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 108 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 103 | удовл. |
| до ул. Энтузиастов ул. Спортивная |  | п/эт | 160 | 158 | удовл. |
|  |  | п/эт | 110 | 19 | удовл. |
|  |  | сталь | 100 | 28 | удовл. |
|  |  | п/эт | 110 | 48 | удовл. |
| ул. Спортивная к домам 4Д и 4Ж |  | п/эт | 63 | 70 | удовл. |
| пер Кирова |  | п/эт | 63 | 251 | удовл. |
| ул. Садовая |  | п/эт | 110 | 244 | удовл. |
| ул. Садовая |  | п/эт | 63 | 61 | удовл. |
| ул. Речная - ул. Щибраева |  | п/эт | 63 | 619 | удовл. |
|  |  | сталь | 50 |  | удовл. |
|  |  | сталь | 89 |  | удовл. |
| ул. Больничная - ул. 2ая Речная, ул. 1ая Речная |  | п/эт | 110 | 441 | удовл. |
| ул. Овражная |  | сталь | 50 | 275 | удовл. |
| ул. Шоссейная - к понтону |  | п/эт | 63 | 529 | удовл. |
| ул. Каменная |  | п/эт | 110 | 541 | удовл. |
| ул. Бульварная |  | п/эт | 63 | 193 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 252 | удовл. |
| пер. Рассветный -тупик |  | п/эт | 63 | 198 | удовл. |
| пер. Шоссейный- ул. Каменная |  | п/эт | 63 | 234 | удовл. |
| ул. Шоссейная с ул. Бульварная |  | п/эт | 63 | 234 | удовл. |
| от ул. Шоссейная по ул. Бульварная |  | п/эт | 63 | 72 | удовл. |
| ул. Шоссейная, ул. Яблоневая, ул. Бульварная |  | п/эт | 63 | 186 | удовл. |
|  |  | п/эт | 110 | 223 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 107 | удовл. |
| ул. Константинова |  | п/эт | 63 | 253 | удовл. |
|  |  | сталь | 50 | 78 | удовл. |
| ул. Константинова - ул. Лесная по переулку |  | п/эт | 63 | 132 | удовл. |
|  |  | сталь | 50 | ? | удовл. |
| ул Овражная |  | чугун | 150 | 512 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 152 | удовл. |
| ул. Спортивная, д4 - ул. Транспортная, д.5 |  | п/эт | 63 | 79 | удовл. |
|  |  | чугун | 100 | 130 | удовл. |
|  |  | сталь | 65 | 32 | удовл. |
| ул. Транспортная (от Пятерочки) - ул. Шоссейная д.74 (миру-мир) |  | п/эт | 110 | 125 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 17 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 62 | удовл. |
| от ул. Тимирязева до жилого дома 81а |  | п/эт | 63 | 93 | удовл. |
| от ул. Горячкина к жилым домам 85а, 85, 87 |  | п/эт | 63 | 131 | удовл. |
| ул. Надьярная |  | п/эт | 63 | 180 | удовл. |
| ул. Мостовая |  | чугун | 100 | 282 | удовл. |
| ул. Высоковольтная |  | чугун | 100 | 266 | удовл. |
| ул. Бугранова |  | п/эт | 63 | 145 | удовл. |
|  |  | п/эт | 100 | 69 | удовл. |
| ул. Набережная от ул. Центральная 1 к Набережной |  | п/эт | 63 | 131 | удовл. |
| ул. Набережная от ул. Центральная 9 к Набережной |  | п/эт | 63 | 200 | удовл. |
| ул. Набережная д. 16 до д. 26 |  | п/эт | 63 | 303 | удовл. |
| от ул. Центральная 27 до ул. Набережная 19 А |  | п/эт | 110 | 126 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 97 | удовл. |
| от ул. Центральная 22 до ул. Набережная 33 |  | п/эт | 110 | 116 | удовл. |
|  |  | п/эт | 63 | 42 | удовл. |
| ул. Набережная 28-36 |  | п/эт | 63 | 168 | удовл. |
| ул. Центральная 51 - ул. Дачная (в районе СДТ Весна 1-я линия уч. 5) |  | п/эт | 110 | 163 | удовл. |
| от водонапорной башни до ул Набережная (Дачи) |  | п/эт | 110 | 580 | удовл. |
| ул. Студенцы 74 В до СДТ Поволжской МИС Линия 6 уч. 1 |  | п/эт | 110-63 | 175 | удовл. |
| по ул Дачная |  | п/эт | 63 | 152 | удовл. |
| От скважины 7 до резервуаров (Бугры, объект 617) |  | чугун | 200 | 3133,5 | удовл. |
| От скважины 4 до резервуаров (Бугры, объект 617) |  | п/эт | 270 | 2497 | удовл. |
| От станции 3 подъема до водокачки по ул. Водокачка 1Б |  | чугун | 163 | 471 | удовл. |
| От НФС до ул. Школьная, мкн. Студенцы |  | п/эт | 160 | 1800 | удовл. |
| водопровод от КНС 1 до гаража |  | п/эт | 25 | 189 | удовл. |
| водопровод от КНС 1 до здания администрации | 1979 | п/эт | 40 | 64 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 52137 |  |

Раздел 2.2. Заключение о техническом состоянии объектов систем водоснабжения

Глава 1. Оценка технического состояния объектов систем водоснабжения

Оценка технического состояния объектов систем водоснабжения проводилась визуальным методом, посредством осмотра котельных и фиксирования выявленных дефектов, а также по данным, предоставленным эксплуатирующей организацией. Выявленные дефекты, а также общее состояние оборудования, зданий и сооружений представлены в таблице 80.

Сведения об авариях на объектах за 2017 г. представлены в табл. 80. на основе данных предоставленных эксплуатирующей организацией.

Таблица 80. Сведения об авариях на объектах за 2017 г.

| №№ п/п | Наименованиеисточника | Количество аварий на водозаборах и НФС | Количество аварий на водопроводных сетях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборг. Кинель и насосная станция I-го подъёма,Самарская область, Кинельский район, 800м. юго-западнее пос. Луговой | 0 | 0 |
| 2 | Насосно-фильтровальная станция г. Кинель,Самарская область, Кинельский район, 800м. юго-западнее пос. Луговой | 0 | 0 |
| 3 | Насосная станция II-го подъёма г. Кинель,Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 28 | 0 | 0 |
| 4 | Артезианский водозабор п.г.т. Алексеевка,Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | 0 | 0 |
| 5 | Насосная станция II-го подъёма п.г.т. Алексеевка,Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | 0 | 0 |
| 6 | Хлораторная II-го подъёма п.г.т. Алексеевка, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | 0 | 0 |
| 7 | Насосная станция III-го подъёма п.г.т. Алексеевка,Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Молодёжная, б/н | 0 | 0 |
| 8 | Насосно-фильтровальная станция п.г.т. Усть-Кинельский,Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Водокачка, д.1Б | 0 | 0 |
| 9 | Объект 617 артезианский водозабор п.г.т. Усть-Кинельский,Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | 0 | 0 |

Результат оценки технического состояния представлен в табл. 81.

Таблица 81. Техническое сосотояние объектов систем водоснабжения

| №№ п/п | Наименованиеисточника | Здания и сооружения | Оборудование | Водопроводные сети | В общем система водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор г. Кинель и насосная станция I-го подъёма, Самарская область, Кинельский район, 800м. юго-западнее пос. Луговой | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 2 | Насосно-фильтровальная станция г. Кинель, Самарская область, Кинельский район, 800м. юго-западнее пос. Луговой | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 3 | Насосная станция II-го подъёма г. Кинель, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 28 | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 4 | Артезианский водозабор п.г.т. Алексеевка, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 5 | Насосная станция II-го подъёма п.г.т. Алексеевка, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 6 | Хлораторная II-го подъёма п.г.т. Алексеевка, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 7 | Насосная станция III-го подъёма п.г.т. Алексеевка, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Молодёжная, б/н | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 8 | Насосно-фильтровальная станция п.г.т. Усть-Кинельский, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Водокачка, д.1Б | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 9 | Объект 617 артезианский водозабор п.г.т. Усть-Кинельский, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |

Глава 2. Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации объектов систем водоснабжения

Таблица 82. Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации объектов систем водоснабжения

| №№ п/п | Наименованиеисточника | Возможность эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор г. Кинель и насосная станция I-го подъёма, Самарская область, Кинельский район, 800м. юго-западнее пос. Луговой | необходимы компенсирующие мероприятия |
| 2 | Насосно-фильтровальная станция г. Кинель, Самарская область, Кинельский район, 800м. юго-западнее пос. Луговой | необходимы компенсирующие мероприятия |
| 3 | Насосная станция II-го подъёма г. Кинель, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 28 | необходимы компенсирующие мероприятия |
| 4 | Артезианский водозабор п.г.т. Алексеевка, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | необходимы компенсирующие мероприятия |
| 5 | Насосная станция II-го подъёма п.г.т. Алексеевка, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | необходимы компенсирующие мероприятия |
| 6 | Хлораторная II-го подъёма п.г.т. Алексеевка, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | необходимы компенсирующие мероприятия |
| 7 | Насосная станция III-го подъёма п.г.т. Алексеевка, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Молодёжная, б/н | необходимы компенсирующие мероприятия |
| 8 | Насосно-фильтровальная станция п.г.т. Усть-Кинельский, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Водокачка, д.1Б | необходимы компенсирующие мероприятия |
| 9 | Объект 617 артезианский водозабор п.г.т. Усть-Кинельский, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | необходимы компенсирующие мероприятия |

Раздел 2.3. Предложения о проведении мероприятий на объектах систем водоснабжения

Глава 1. Предложения о проведении мероприятий на водозаборных сооружениях, НФС и насосных станциях

1. Водозабор г. Кинель и насосная станция I-го подъёма, Самарская область, Кинельский район, 800м. юго-западнее пос. Луговой

### 1.Приобрести и смонтировать участок водопроводной байпасной линии dу300 м. в помещении насосов на напорной линии между магистральными водоводами 2хdу500 мм.

### 2.Приобрести и смонтировать запорную арматуру dу300 мм. в количестве 2 шт. с электроприводом и дистанционным управлением на промывочных линиях оголовка.

### 3.Выполнить замену кран балки в помещении насосной станции I подъёма грузоподъёмностью 3,5 т.

### 4.Приобрести и смонтировать систему отопления здания на базе электрического котла типа ЭПО-30 производства «ЭВАН».

2. Насосно-фильтровальная станция г. Кинель, Самарская область, Кинельский район, 800м. юго-западнее пос. Луговой

Выполнить замену кран балки в помещении фильтров и отстойников грузоподъёмностью 1 т.

3. Насосная станция II-го подъёма г. Кинель, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 28

Приобрести и смонтировать систему отопления здания насосной площадью 60 м2 от центральной котельной №7 с монтажем участка тепловой сети dу32 мм ориентировочной протяжённостью 70 м.

4. Артезианский водозабор п.г.т. Алексеевка, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское"

Приобрести и смонтировать насосы типа ЭЦВ в количестве 6шт. на артезианских скважинах №№6, 7 и 8.

5. Насосная станция II-го подъёма п.г.т. Алексеевка, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское"

Приобрести и смонтировать насосную станцию производительностью от 70 до 160 м3/час и напором не менее 70 м.вод.ст., насосы фирмы "Grundfos" типа NB 50-250/263 (G=97 м3/час, Н=80 м.вод.ст., n=2950 об/мин, Nдв=37 кВт)  в количестве 2 шт.

6.Насосная станция II-го подъёма п.г.т. Алексеевка, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское"

Приобрести и смонтировать цифровой насос пропорционального дозирования гипохлорида натрия фирмы DEBEM типа DLX в помещении хлораторной.

7. Насосная станция III-го подъёма п.г.т. Алексеевка,Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Молодёжная, б/н

1.Приобрести и смонтировать дополнительный повысительный насос фирмы "Calpeda" типа NM65/20 В/А.

2.Приобрести и смонтировать систему ультрафиолетовой очистки питьевой воды типа DUV -3A500-N-MST c функцией автоматической регулировки мощности на выходных водоводах.

8. Насосно-фильтровальная станция п.г.т. Усть-Кинельский, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Водокачка, д.1Б

Приобрести и смонтировать цифровой насос пропорционального дозирования гипохлорида натрия фирмы DEBEM типа DLX.

9. Объект 617 артезианский водозабор п.г.т. Усть-Кинельский, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское"

Приобрести и смонтировать насосы типа ЭЦВ в количестве 6 шт. на артезианских скважинах №№2,3,4,5,6 и 7.

- Водоотведение

Раздел 3. Перечень объектов систем водоотведения

Перечень объектовсистем водоотведения г. Кинель, п.г.т. Алексеевка и п.г.т. Усть-Кинельский, в отношении которых было проведено техническое обследование, приведён в таблице 83.

Таблица 83. Перечень объектов систем водоотведения

| №№ п/п | Наименованиеобъекта | Фактический адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные очистные сооружения г. Кинель | Самарская область, г. Кинель, пос. Лебедь, ул. Железнодорожная, 80 |
| 2 | КНС №1н | Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 72а |
| 3 | КНС №2н | Самарская область, г. Кинель, ул. Вилоновская, 35а |
| 4 | КНС №2ст | Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 11а |
| 5 | КНС №3 | Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, 6а |
| 6 | КНС №4н | Самарская область, г. Кинель, ул. Мостовая, 54а |
| 7 | КНС №4ст | Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 106 |
| 8 | КНС №5 | Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 24а |
| 9 | КНС №6 | Самарская область, г. Кинель, ул. Октябрьская, 76а |
| 10 | КНС №8 | Самарская область, г. Кинель, ул. Новосадовая, 1в |
| 11 | КНС №9 | Самарская область, г. Кинель, ул. Фестивальная, 8а |
| 12 | КНС ПМС208 | Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 126 |
| 13 | КНС №1 | Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69 |
| 14 | КНС №2 | Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Специалистов, б/н |
| 15 | КНС №3 | Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, б/н |
| 16 | КОС п.г.т. Усть-Кинельский, КНС №1 | Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5г |
| 17 | КНС №2 | Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 16а |
| 18 | КНС №3 | Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 12г |

Раздел 3.1. Технические характеристики объектов систем водоотведения

Глава 1. Основное и вспомогательное оборудование

- Канализационные очистные сооружения г. Кинель, Самарская область, г. Кинель, пос. Лебедь, ул. Железнодорожная, 80

КОС расположены в двух километрах от городской застройки по адресу пос. Лебедь, ул. Железнодорожная, 80. Проект сооружений биологической очистки сточных вод выполнен проектно-изыскательным институтом Куйбышевской ордена Ленина железной дороги в 1973 г.

Проектная производительность КОС  составляет 15000 м3/сутки, в т.ч. 4000 м3/сутки – по сточным водам промышленных предприятий.

На территории КОС расположены следующие технологические сооружения:

-приёмная камера гашения напора;

-камера переключения песколовок;

-песколовка горизонтальная Ø5000 мм. с круговым движением воды – 2 шт.;

-распределительная чаша первичных отстойников;

-отстойник первичный радиальный Ø18 м. глубиной 3,5 м. с электрическим сборником сырого осадка – 2 шт.;

-аэротенк-смеситель трёхкоридорный – 2 шт.;

-распределительная чаша вторичных отстойников;

-отстойник вторичный радиальный Ø18 м. глубиной 3,5 м. с электрическим илоскрёбом – 2 шт.;

-водоизмерительный «лоток Паршаля»;

-контактный резервуар 12х12 м. злубиной 3 м. – 2 шт.;

-резервуар циркуляционного ила;

-иловая площадка 28х28 м. – 30 шт.;

-резервуар технической воды.

На территории КОС расположены следующие производственные и вспомогательные здания:

-сливная станция на 1 приёмное место;

-здание КНС сырого осадка;

-здание КНС;

-здание насосно-воздушной станции;

-ремонтно-механические мастерские;

-хлораторная и склад хлора;

-проходная;

-здание бывшей котельной (в настоящее время не эксплуатируется);

-склад материальный с навесом;

-киоск №1 КИП и электроаппаратуры;

-киоск №2 КИП;

-склад ГСМ.

Сточные воды от объектов г. Кинель подаются с основной КНС №4н по двум напорным канализационным трубопроводам dу600 мм. протяжённостью ориентировочно 3 км. в приёмную камеру гашения напора. Также  в приёмную камеру поступают стоки со сливной станции бойлеров на линии dу200 мм.

С приёмной камеры стоки по распределительным лоткам подаются на песколовку. Песчаная пульпа с песколовок насосами технической воды перекачивается для обезвоживания и подсушки на песковую площадку. Сточные воды с песколовки через распределительную чашу поступают в первичный радиальный отстойник, где происходит процесс отстаивания, сырой осадок электрическим сборником собирается со дна отстойника в приямок и насосами сырого осадка удаляются на иловые площадки для обезвоживания и подсушки.

Из первичного отстойника осветлённые сточные воды самотёком поступают в аэротенк-смеситель. В аэротенке происходит аэрация смеси осветлённой сточной воды с активным илом и снижение концентрации загрязнений сточных вод. Равномерное распределение нагнетаемого воздуха в аэротенке осуществляется от воздуходувок по перфорированным трубам. Циркулирующий активный ил подаётся насосами сосредоточенно. Выход стоков с аэротенков – в сборный лоток с конечной стадией аэрации.

Далее стоки по сборной линии поступают в распределительную чашу и вторичный радиальный отстойник. Собранный электрическим илоскрёбом ил перекачивается иловыми насосами обратно в аэротенк, а избыточный ил – на иловые поля для обезвоживания и подсыхания.Со вторичного отстойника по линии Ø1000 мм. очищенные стоки через измерительный «лоток Паршаля» самотёком направляются в контактный резервуар.

В «лотке Паршаля» осуществляется учёт расхода очищенных стоков и происходит окончательная фаза очистки – дезинфекция водным раствором гипохлорида натрия через шланг из хлораторной.

Очищенная и дезинфицированная вода после контактного резарвуара по самотёчному трубопроводу dу500 мм. ориентировочной протяжённостью 400 п.м. по железобетонному оголовку сбрасывается в р. Самара.

Отопление зданий воздуходувной, хлораторной, ремонтно-механических мастерских осуществляется индивидуальными электрическими котлами.

Перечень насосного оборудования КОС г. Кинель представлен в таблице 84.

Таблица 84. Перечень насосного оборудования

| №№ п/п | Насос | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сливной станции | СМ150-125-315/6 | 1973 | 1 шт. | удовл. |
| 2 | Насос КНС сырого осыдка | СМ150-125-315/6 | 1973 | 1 шт. | удовл. |
| 3 | Насос основной КНС | СМ100-65-250/4 | 1973 | 2 шт. | удовл. |
| 4 | Насос перекачки обратного ила | СМ150-125-315/6-4 | 1973 | 1 шт. | удовл. |
| 5 | Насос перекачки обратного ила | СМ150-125-315/4 | 1973 | 1 шт. | удовл. |
| 6 | Насос перекачки обратного ила | СД450-22,5 | 2017 | 1 шт. | удовл. |
| 7 | Насос опорожнения вторичных отстойников и аэротенков | СМ150-125-315/4 | 1973 | 1 шт. | удовл. |
| 8 | Насос технической воды | СМ100-65-200/2 | 1973 | 1 шт. | удовл. |
| 9 | Насос технической воды | СМ100-65-200/6-2 | 1973 | 1 шт. | удовл. |
| 10 | Турбокомпрессор | ТВ50-1,6-М-01-УЗ | 2012, 2016 | 2 шт. | удовл. |
| 12 | Насос отопления здания воздуходувной | TRS25/6 | 2010 | 1 шт. | удовл. |
| 13 | Насос отопления здания РМС | HolstarNC25-8 | 2010 | 1 шт. | удовл. |
| 14 | Насос отопления здания РМС | SperoniSCR25/60-180 | 2010 | 1 шт. | удовл. |
| 15 | Насос отопления здания хлораторной | TRS25/6 | 2010 | 1 шт. | удовл. |

2.Канализационные насосные станции г. Кинель:

-КНС №1н,Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 72а;

-КНС №2н,Самарская область, г. Кинель, ул. Вилоновская, 35а;

-КНС №2ст,Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 11а;

-КНС №3,Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, 6а;

-КНС №4н,Самарская область, г. Кинель, ул. Мостовая, 54а;

-КНС №4ст,Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 106;

-КНС №5,Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 24а;

-КНС №6,Самарская область, г. Кинель, ул. Октябрьская, 76а;

-КНС №8,Самарская область, г. Кинель, ул. Новосадовая, 1в;

-КНС №9,Самарская область, г. Кинель, ул. Фестивальная, 8а;

-КНС ПМС208,Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 126;

Канализационные насосные станции предназначены для водоотведения сточных водот жилых многоквартирных домов, частного сектора, объектов соцкультбыта и производственной сферы северной и южной частей г. Кинель на КНС №4н, с которой стоки по напорным коллекторам направляются на очистные сооружения биологической очистки.

Система водоотведения представлена канализационными насосными станциями в количестве 13 шт., в т.ч.:

-в северной части города – 3 шт.;

-в южной части города – 10 шт.

Включение и выключение насосов производится автоматически по уровню сточных вод в приёмной камере через датчики электродного или поплавкового типов.

Система принудительной вентиляции рабочих зон отделения решёток и машинного зала – отсутствует.

В зданиях КНС расположены следующие сооружения:

-приёмный самотёчный коллектор;

-распределительный узел;

-мусоросборные решётки;

-приёмная камера с устройством контроля уровня сточных вод;

-насосное отделение;

-операторная;

-вспомогательные помещения.

Обслуживание КНС осуществляется без постоянного присутствия обслуживающего персонала, кроме КНС №№1н, 2н и 4н.

Перечень насосного оборудования, установленного на городских КНС, представлен в таблице 85.

Таблица 85. Перечень насосного оборудования

| №№ п/п | Насос | Марки насосов | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос КНС №1н | 2СМ250-200-400/6 | 2009 - 2012 | 3 шт. | удовл. |
| 2 | Насос КНС №2н | 2СМ250-200-400/6 | 2009 - 2013 | 3 шт. | удовл. |
| 3 | Насос КНС №2ст | СМ150-125-315/6 | 2009 - 2011 | 2 шт. | удовл. |
| 4 | Насос КНС №3 | СМ150-125-315/4 | 2011 - 2015 | 2 шт. | удовл. |
| 5 | Насос КНС №4н | 2СМ250-200-400/6 | 2009 | 2 шт. | удовл. |
| 6 | Насос КНС №4н | СМ250-200-400/4 | 2009 | 1 шт. | удовл. |
| 7 | Насос КНС №4ст | СМ150-125-315/6 | 2009 | 2 шт. | удовл. |
| 8 | Насос КНС №5 | СМ150-125-315/4 | 2009 | 1 шт. | удовл. |
| 9 | Насос КНС №5 | СМ150-125-315/6-4 | 2009 | 1 шт. | удовл. |
| 10 | Насос КНС №6 | СМ200-150-400/6 | 2010 | 1 шт. | удовл. |
| 11 | Насос КНС №6 | СМ150-125-315/4 | 2011 | 1 шт. | удовл. |
| 12 | Насос КНС №8 | СМ125-100-250/4 | 2009 – 2011 | 2 шт. | удовл. |
| 13 | Насос КНС №9 | СМ150-125-315/4 | 2009 - 2011 | 3 шт. | удовл. |
| 14 | Насос КНС ПМС | СМ100-65-200/6 | 2006 | 1 шт. | удовл. |
| 15 | Насос КНС ПМС | СМ125-100-250/4 | 2009 | 1 шт. | удовл. |
| 16 | Насос КНС 12 завод | СМ100-65-250/4 | 2000 | 2 шт. | удовл. |

3.Канализационные насосные станции п.г.т. Алексеевка:

-КНС №1, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69;

-КНС №2,Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Специалистов, б/н;

-КНС №3,Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, б/н.

Канализационные насосные станции предназначены для водоотведения сточных водот жилых многоквартирных домов, частного сектора, объектов соцкультбыта и производственной сферы п.г.т. Алексеевка на КНС №2, с которой стоки по напорным коллекторам ПНД Ø280 мм. перекачиваются в камеру гашения №1 канализационного коллектора ООО «Межрайонный напорный самоточный коллектор» (далее ООО «МНСК»), расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Сырейка, Балтийский проезд, 18, Восточная сторона пруда-накопителя №1.

Коммерческий узел учёта расхода сточных вод представлен двумя ультразвуковыми расходомерами типа РУС-1(М)-200С-G-1360 и вычислителями, установленными в здании КНС №2.

Включение и выключение насосов производится автоматически по уровню сточных вод в приёмной камере через датчики электродного или поплавкового типов.

Система принудительной вентиляции рабочих зон отделения решёток и машинного зала – отсутствует.

В зданиях КНС расположены следующие сооружения:

-приёмный самотёчный коллектор;

-распределительный узел;

-мусоросборные решётки;

-приёмная камера с устройством контроля уровня сточных вод;

-насосное отделение;

-операторная;

-вспомогательные помещения.

Обслуживание КНС осуществляется без постоянного присутствия обслуживающего персонала, кроме КНС №1.

Перечень насосного оборудования, установленного на поселковых КНС, представлен в таблице 86.

Таблица 86. Перечень насосного оборудования

| №№ п/п | Насос | Марки насосов | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос КНС №1 | СМ150-125-315/4 | 2007 - 2012 | 3 шт. | удовл. |
| 2 | Насос КНС №2 | СМ100-65-200-2 | 2006 | 2 шт. | удовл. |
| 3 | Насос КНС №3 | ЦНП | 1996 | 2 шт. | удовл. |

- Канализационные очистные сооружения п.г.т. Усть-Кинельский, КНС-1,Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5г

КОС расположены у южной границы посёлка Усть-Кинельский по адресу ул. Спортивная, 5г. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1986 г. Проектная производительность установленного оборудования составляет 2700 м3/сут. или 985,5 тыс.м3/год.

На территории расположены следующие технологические сооружения:

-приёмная камера гашения напора;

-песколовка горизонтальная Ø4000 мм. с круговым движением воды – 2 шт.;

-распределительная камера первичных отстойников;

-отстойник первичный вертикальный 9х9 м. глубиной 3,3 м. – 2 шт.;

-аэробный сбраживатель вертикальный 9х9 м. глубиной 3,3 м. – 2 шт.;

-аэротенк двухкоридорный – 2 шт.;

-отстойник вторичный вертикальный 9х9 м. глубиной 3,3 м. – 2 шт.;

-контактный резервуар 9х9 м. – 2 шт.;

-иловая площадка общей площадью1500 м2 – 3 карты;

-песковая площадка – 2 шт.;

-камера учёта расхода очищенных стоков.

На территории расположены следующие производственные и вспомогательные здания:

-производственный корпус;

-хлораторная;

-вагончик;

-здание бывшей котельной (в настоящее время сварочный пост и бытовые помещения);

-гараж с хозбытовыми помещениями.

Технологическая схема очистки сточных вод осуществляется с приёмной камеры гашения напора от КНС №1. С камеры гашения сточные воды поступают в песколовки, песчаная пульпа с которых поступает для обезвоживания на песковые площадки. В первичных отстойниках происходит процесс осаждения грубодисперсных приесей и частей органических веществ, находящихся во взвешенном состоянии. Выпавший в отстойниках осадок собирается в приямок днища и далее насосами удаляется на иловые площадки, а осветлённая сточная вода поступает в два параллельно работающих двухкоридорных аэротенка-смесителя.

В аэротенках происходит аэрация смеси осветлённой сточной воды с активным илом и снижение концентрации загрязнений сточных вод. Равномерное распределение нагнетаемого воздуха в аэротенках осуществляется от воздуходувок по перфорированным трубам.

Иловая смесь из аэротенков подаётся во вторичные отстойники, которые служат для выделения из очищенной воды активного ила. Циркуляционный активный ил из вторичных отстойников при помощи эрлифтов возвращается в аэротенки, а избыточный – перекачивается для высушивания на иловые площадки.

Из вторичных отстойников очищенная вода переливается в контактные резервуары, в которых происходит дезинфекция стоков хлорной водой, приготавливаемой в хлораторной. Из контактных аппаратов очищенные и обеззараженные сточные воды самотёком направляются по единому трубопроводу ПНД Ø280 мм. протяжённостью 150 п.м. в озеро с искусственной дамбой, соединяющей его с рекой Б. Кинель.

Перечень насосного оборудования КОС п.г.т. Усть-Кинельский, КНС №1представлен в таблице 87.

Таблица 87. Перечень насосного оборудования

| №№ п/п | Насос | Марки насосов | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос перекачки ила | К45-30 | 1986 | 2 шт. | удовл. |
| 2 | Турбокомпрессор | ТВ42-1,4м-0,1 | 2004, 2015 | 2 шт. | удовл. |
| 3 | Воздуходувка | А32 | 1986 | 1 шт. | удовл. |
| 4 | Насос КНС №1 | 2СМ150-125-315 | 2014 | 1 шт. | удовл. |
| 5 | Насос КНС №1 | СМ150-125-215а/4 | 2014 | 2 шт. | удовл. |

5.Канализационные насосные станции п.г.т. Усть-Кинельский:

-КНС №2,Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 16а;

-КНС №3,Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 12г.

Канализационные насосные станции предназначены для водоотведения сточных водот жилых многоквартирных домов, частного сектора, объектов соцкультбыта и производственной сферы п.г.т. Усть-Кинельский на КНС №1, с которой стоки по напорным коллекторам направляются на очистные сооружения биологической очистки.

Включение и выключение насосов производится автоматически по уровню сточных вод в приёмной камере через датчики электродного или поплавкового типов.

Система принудительной вентиляции рабочих зон отделения решёток и машинного зала – отсутствует.

В зданиях КНС расположены следующие сооружения:

-приёмный самотёчный коллектор;

-распределительный узел;

-мусоросборные решётки;

-приёмная камера с устройством контроля уровня сточных вод;

-насосное отделение;

-операторная;

-вспомогательные помещения.

Обслуживание КНС осуществляется без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Перечень насосного оборудования, установленного на поселковых КНС, представлен в таблице 88.

Таблица 88. Перечень насосного оборудования

| №№ п/п | Насос | Марки насосов | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос КНС №2 | СМ100-65-250-4 | 2010 | 2 шт. | удовл. |
| 2 | Насос КНС №2 | СМ100-65-200-4 | 2010 | 1 шт. | удовл. |
| 3 | Насос КНС №3 | 2СМ150-125-315а/6 | 2009 | 1 шт. | удовл. |
| 4 | Насос КНС №3 | 2СМ150-125-315а/4 | 2014 | 1 шт. | удовл. |

Глава 2. Канализационные сети.

Отвод сточных вод от потребителей г. Кинель,  п.г.т. Алексеевка и п.г.т. Усть-Кинельский осуществляется по самотёчным и напорным коллекторам через гасительные камеры на сооружения биологической очистки, кроме п.г.т. Алексеевка, с которого стоки перекачиваются напорным коллектором на ЦОС г. Самара.. Общая протяжённость канализационных сетей, с учётом квартальных, составляет более 73,6 км.

Материал, из которого изготовлены трубопроводы разнообразен: сталь, чугун, асбоцемент, ПВХ и пнд.

- Канализационные сети г. Кинель

Сведения о параметрах канализационных сетей г. Кинель представлены в таблице 89.

Таблица 89. Технологические параметры канализационной сети

| Наименование участка канализационного трубопровода | Год постро-йки | Матери-ал | Диаметр, мм. | Протяжен-ность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самотечный коллектор по ул. Украинской | 1980 | а/ц | 150 | 55 | удовл. |
| от жилого дома №28 до ул. Герцена и по |  | а/ц |  | 90 | удовл. |
| ул. Мостовой до ул. Герцена от жилого |  | а/ц | 300 | 179 | удовл. |
| дома №22 по ул. Элеваторной |  | п/э |  | 195 | удовл. |
|  |  | чугун | 150 | 350 | удовл. |
|  |  | чугун | 150 | 274 | удовл. |
| Самотечный коллектор по ул. Южной (от ул. Некрасова к КНС-1 ул. Маяковского) | 1962 | чугун |  | 101 | удовл. |
| Самотечный коллектор по ул.Крымской к КНС-5 от ж-д общежития, жилого дома № 80 по ул. Маяковского | 1973 | керамика | 150 | 212 | удовл. |
|  |  | керамика |  | 177 | удовл. |
| Самотечный колектор №2 от школы №1 на ул. Первомайской до КНС-4 на ул. Советской; | 1962 | чугун | 150 | 760 | удовл. |
| Самотечный коллектор №3 от магазина | 1962 | чугун | 500 | 751 | удовл. |
| "Новинка" на ул. Советской до КНС-2 на ул. Железнодорожной; |  |  | 600 |  | удовл. |
| Самотечный коллектор №4 от колодца-гасителя у ж.дома №70 на ул. Железнодорожной до КНС-4 | 1962 | чугун | 700 | 507 | удовл. |
| Напорный коллектор по ул. Октябрьской | 1975 | чугун | 520 | 50 | удовл. |
| от КНС-6 до колодца-гасителя в районе ул. Золинской |  | чугун | 300 | 562 | удовл. |
| Самотечный коллектор №6 (от ж-д | 1966 | керамика |  | 388 | удовл. |
| больницы до КНС-2; |  | керамика |  | 581 | удовл. |
| Коллектор №5,5а |  | керамика | 1000 | 111 | удовл. |
| Самотечные коллектора по соцгороду: |  |  | 900 |  | удовл. |
| №8 - от ул. Южной по ул. Некрасова до | 1962 | керамика |  | 365 | удовл. |
| до ул. Мира и по ул. Мира до ул. Маяковского; |  |  | 200 |  | удовл. |
| №11 - по ул. Южной от ул. 50 лет Октября до КНС-1 на ул. Маяковского; | 1962 | керамика |  | 125 | удовл. |
| №12 - по ул. Маяковского от ул. Д.Бедного до ул. Мира; | 1962 | керамика | 200 | 212 | удовл. |
| №13 - по стадиону ул. Некрасова к | 1962 | керамика | 150 | 263 | удовл. |
| ул. Мира; |  |  |  |  | удовл. |
| №14 - по ул. Фурманова, Мира до ул. Некрасова; | 1962 | керамика | 200 | 360 | удовл. |
| №15 - по ул. 50 лет Октября к ул. Мира | 1962 | чугун | 200 | 185 | удовл. |
| Самотечный коллектор №9 - по ул. 50 лет Октября от ул.Крупской (Дом быта) по ул. Мира до ул. Маяковского и далее по ул. Маяковского до КНС-1; | 1966 | а/ц |  | 891 | удовл. |
| Самотечный коллектор №10 по ул. Южной от ул. Некрасова до КНС-1 | 1966 | а/ц |  | 192 | удовл. |
| Самотечная канализация квартала № 11 от Пищекомбината по ул. 50 лет Октября до КНС-1 на ул. Маяковского | 1964 | чугун | 150 | 744 | удовл. |
| Самотечная канализация квартала № 12 от ж. дома №26 по ул. Ульяновской (во дворе) и от ж. дома №65, №67 по ул. Маяковского до пищекомбинатовского коллектора у ж. дома №37 по ул. Южной | 1966 | а/ц | 200 | 289 | удовл. |
| Самотечная канализация квартала № 13 между улицами 50 лет Октября, Ульяновской, Маяковского, Чехова | 1965 | чугун | 100 | 293 | удовл. |
| Напорный коллектор по ул. Железнодо- | 1965 | а/ц | 125 | 573 | удовл. |
| рожной от КНС-2 до колодца-гасителя у магазина ОРСа. |  | чугун | 225 |  | удовл. |
| Самотечная канализация по ул. Крымской | 1974 | чугун | 400 | 323 | удовл. |
| от дома Правосудия к КНС-5 на ул.Маяковского |  |  | 700 |  | удовл. |
| Самотечная канализация по ул. Мира от 50 лет Октября до ул. Некрасова | 1963 | чугун | 800 | 358 | удовл. |
| Самотечная канализация по ул. Зеленой | 1962 | чугун | 900 | 166 | удовл. |
| до ул. Орджоникидзе от ул. Октябрьской |  |  | 600 |  | удовл. |
| Самотечная канализация по ул. Октябрь- | 1962 | чугун | 600 | 139 | удовл. |
| ской от ул. Золинской до ул. Зеленой |  |  | 500 |  | удовл. |
| Самотечная канализация по ул. Южной от бани до КНС-1 | 1959 | а/ц | 315 | 461 | удовл. |
| Самотечный коллектор по ул. Чехова, Маяковского от 50 лет Октября до КНС-1 | 1980 | ж/б | 315 | 511 | удовл. |
| Самотечн. коллектор по ул. Маяковского, | 1980 | ж/б | 300 | 263 | удовл. |
| Уральской, 50 лет Октября от КГ на ул. Д.Бедного до КНС-2н на ул. Вилоновской | 1980 | ж/б | 100 | 898 | удовл. |
| Самотечная канализация от от ул. Маяковского до КНС-1 (в гильзе) | 1980 | сталь | 150 | 56 | удовл. |
| Напорная канализация ул. Маяковского | 1980 | чугун | 200 | 1079 | удовл. |
| от КНС-1н до КГ(колодца-гасителя) на |  |  | 300 |  | удовл. |
| ул. Д.Бедного (в две нитки) |  |  | 150 |  | удовл. |
| Самотечная канализация по ул. | 1991 | чугун | 100 | 330 | удовл. |
| Мостовой от ул. Герцена до КНС-4н |  | чугун | 100 | 330 | удовл. |
| Самотечная канализация в квартале ж-д: |  |  | 150 |  | удовл. |
| от ж.дома № 80 по ул. Маяковского до | 1973-1986 | чугун | 150 | 490 | удовл. |
| центральной котельной |  |  |  |  | удовл. |
| от ж. дома № 5 по ул. 27-го Партсъезда |  | чугун | 300 | 190 | удовл. |
| к ж. дому № 88а до дома № 90 по |  | чугун |  | 140 | удовл. |
| ул. Маяковского |  |  | 150 |  | удовл. |
| от Дома быта до ж. дома № 80 |  | чугун | 150 | 200 | удовл. |
| Самотечная канализация по ул. Маяковского от ж. дома № 81 | 1982 | чугун |  | 150 | удовл. |
| Самотечная канализация от ж. дома № 22а по ул. Мостовой | 1986 |  | 150 |  | удовл. |
| от ж. дома № 32 по ул. Украинской | 1985 |  |  |  | удовл. |
| Самотечная канализация от ж. дома № 71 по ул. Некрасова, Ульяновской до ул. Маяковского | 1971 | а/ц | 150 | 317 | удовл. |
| Самотечная канализация от ж. дома № 86 по ул. Маяковского | 1976 | а/ц | 500 | 44 | удовл. |
| Самотечная канализация от ж. дома № 85 по ул. 50 лет Октября | 1969 | а/ц | 600 | 41 | удовл. |
| Напорный канализационный коллектор от КНС Интерната по ул. Невской, Солонечной до КГ на ул. Герцена | 1961 | а/ц | 700 | 679 | удовл. |
| Самотечная канализация от ж. дома № 34 по ул. Украинской (Канализ. Коллектор из ж/б колодец на отметке 4,6м ) | 1995 | п/э | 520 | 102 | удовл. |
| Самотечная канализация от ж. дома №82 по ул. Некрасова, Ульяновской до до ул. Маяковского | 1995 | а/ц | 300 | 237 | удовл. |
| Самотечная канализация по ул. Солонечной, Герцена, Мостовой от КГ у КНС-2н ул. 50 лет Октября до КНС-4н на ул. Мостовой | 1979 | ж/б |  | 570 | удовл. |
|  |  | ж/б |  | 167 | удовл. |
|  |  | ж/б | 1000 | 692 | удовл. |
| Напорная канализация от КНС-4н (головная) до очистных сооружений (1-ая очередь) | 1989 | п/э | 900 | 3100 | удовл. |
| Напорная канализация от КНС-4н (головная) до очистных сооружений (2-ая очередь) | 1991 | п/э |  | 2300 | удовл. |
| Самотечная канализация по ул. Фестивальной от ж. дома № 1 до КНС-9 | 1996 | ж/б | 200 | 728 | удовл. |
| Напорная канализация от КНС №9 на | 1996 | п/э |  | 550 | удовл. |
| ул. Фестивальной по ул. Чехова до |  | п/э | 200 | 117 | удовл. |
| ул. Маяковского |  | чугун | 150 | 1080 | удовл. |
| Напорная канализация ПМС-208 | 1974 | чугун |  | 2000 | удовл. |
| Самотечная канализация от ПМС-208 | 1974 - 1989 | чугун | 200 | 165 | удовл. |
| Самотечная канализация | 1993 | чугун | 200 | 200 | удовл. |
| ул. Фестивальная, 3 |  | чугун |  | 240 | удовл. |
| Самотечная канализация ул. Крымская, 1 | 1968 | чугун |  | 110 | удовл. |
| Самотечная канализация ул. Ульяновская, 27а | 1969 | чугун | 150 | 85 | удовл. |
| Самотечная канализация ул. Чехова, 3 | 1991 | чугун | 200 | 110 | удовл. |
| Самотечная канализация ул. Южная, 43 | 1959г. | чугун | 100 | 95,5 | удовл. |
| Дренажная канализация | 1979 | сталь | 219 | 94 | удовл. |
| песковых площадок, |  | керамика | 200 | 53 | удовл. |
| иловых полей |  | керамика | 75 | 4948 | удовл. |
|  |  | керамика | 200 | 1040 | удовл. |
|  |  | керамика | 300 | 4 | удовл. |
| Напорный трубопровод откачки | 1979/2013 | сталь | 219 | 54 | удовл. |
| сырого осадка |  | сталь | 114 | 25 | удовл. |
|  |  | чугун | 100 | 724 | удовл. |
|  |  | чугун | 200 | 23 | удовл. |
| Самотечный трубопровод возвратного | 1979 | сталь | 325 | 51 | удовл. |
| активного ила аэротенков |  | ж/б | 500 | 61 | удовл. |
| Напорный трубопровод активного ила |  | чугун | 400 | 124,5 | удовл. |
| Напорный трубопровод опорожнения |  | чугун | 200 | 140,5 | удовл. |
| аэротенков |  |  |  |  | удовл. |
| Всасывающий трубопровод опорожнения |  | сталь | 325 | 26 | удовл. |
| аэротенков |  | сталь | 273 | 74 | удовл. |
|  |  | чугун | 300 | 58 | удовл. |
| Напорная хоз.фекальная канализация | 1979 | чугун | 100 | 227 | удовл. |
|  |  | чугун | 200 | 70 | удовл. |
| Самотечная хоз.фекальная канализация |  | чугун | 150 | 300 | удовл. |
|  |  | керамика | 200 | 99 | удовл. |
| Обводной трубопровод |  | сталь | 530 | 137 | удовл. |
| Трубопровод очищенных сточных вод | 1979 | ж/б | 1200 | 34 | удовл. |
|  |  | ж/б | 1000 | 40 | удовл. |
|  |  | ж/б | 500 | 342 | удовл. |
|  |  | ж/б | 600 | 18 | удовл. |
|  |  | чугун | 500 | 70 | удовл. |
|  |  | сталь | 1020 | 38 | удовл. |
|  |  | сталь | 530 | 3 | удовл. |
| Канализационный выпуск |  | ж/б | 500 | 193 | удовл. |
|  |  | чугун | 500 | 70 | удовл. |
| Другие внутриплощадочные сети: | 1979 |  |  |  | удовл. |
| тепловые |  | сталь | 20-125 | 1360 | удовл. |
| напорный трубопровод технической |  | чугун | 250 | 78 | удовл. |
| воды |  | чугун | 150 | 123 | удовл. |
|  |  | чугун | 100 | 233 | удовл. |
|  |  | сталь | 273 | 55 | удовл. |
|  |  | сталь | 127 | 18 | удовл. |
|  |  | сталь | 108 | 5 | удовл. |
| хоз.питьевой водопровод |  | чугун | 200 | 124 | удовл. |
|  |  | чугун | 100 | 202 | удовл. |
|  |  | чугун | 50 | 275,7 | удовл. |
|  |  | сталь | 57 | 47,5 | удовл. |
| пескопровод |  | чугун | 150 | 115 | удовл. |
| самотечный трубопровод технической |  | сталь | 219 | 20 | удовл. |
| воды |  | а/ц | 200 | 65 | удовл. |
| жиропровод | 1979 | сталь | 200 | 33,6 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 41544 |  |

- Канализационные сети п.г.т. Алексеевка

Сведения о параметрах канализационных сетей п.г.т. Алексеевка представлены в таблице 90.

Таблица 90. Технологические параметры канализационной сети

| Наименование участка канализационного трубопровода | Год постро-йки | Матери-ал | Диаметр, мм. | Протяжен-ность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализ отвод ул. Ульяновская, 16 до центра (в сторону церкви) | 1973 | чугун | 100 | 88 | удовл. |
| Канализ отвод ул. Ульяновская, д.15 | 1970 | чугун | 160 | 61 | удовл. |
| Канализ отвод ул. Ульяновская, д.17 | 1971 | чугун | 160 | 61 | удовл. |
| Канализ отвод ул. Ульяновская, д.19 | 1974 | чугун | 160 | 143 | удовл. |
| Коллект.от д.17,23,25 к д.8,13 460м, | 1975 | чугун | 160 | 460 | удовл. |
| Коллектор от д.4 до д.13 по Невск. 250м, | 1975 | керам. | 200 | 250 | удовл. |
| Самот.колл.поул.Солнечн.вкол.КНС №2 750м. | 1982 | керам. | 200 | 750 | удовл. |
| Самот.колл.по ул.Спец.1,4,2а,1,2,3,4 до д.35 220м., | 1982 | чугун | 200 | 220 | удовл. |
| Самот.колл.ул.Спец.4,6,7,8,9,10,11,28 к КНС 50м., | 1982 | чугун | 200 | 50 | удовл. |
| Самот.коллек.от д33 до насосн.450м, | 1989 | чугун | 200 | 450 | удовл. |
| Самот.коллект.от д.21,29,31 к д.15,13 270м, | 1985 | чугун | 160 | 316 | удовл. |
| Самотечн.коллект.от д.13 до насосн. 330м, | 1974 | чугун | 160 | 330 | удовл. |
| Канализационные сети , в том числе: | 1950 |  |  | 1950 | удовл. |
| ул. Гагарина, д.3,1 (инв. 20001) |  | керам. | 160 |  | удовл. |
| ул. Шахтерская, д.8,7 до ул. Гагарина, д.1 (инв. 20001) |  | керам. | 160 |  | удовл. |
| ул. Гагарина, д.1 до ул. Ульяновская, д.9 (инв. 20001) |  | чугун | 160 |  | удовл. |
| ул. Шахтерская, д.4,5,6 (инв. 20001) |  | чугун | 160 |  | удовл. |
| ул. Шахтерская, д.1,2,3 (инв. 20001) |  | чугун | 160 |  | удовл. |
| ул. Гагарина, д.6 (инв. 20001) |  | керам. | 160 |  | удовл. |
| ул. Гагарина (садик) до ул. Ульяновская , д.21 (инв. 20001) |  | п/эт | 160 |  | удовл. |
| ул. Ульяновская, д.21 до ул. Невская, д.4 (инв. 20001) |  | чугун | 160 |  | удовл. |
| от приемного колодца больницы до МУП "АККПиБ" (котельная) (инв. 20001) |  | керам. | 160 |  | удовл. |
| от МУП "АККПиБ" (котельная) до ул. Ульяновская, д.17 (инв. 20001) |  | керам. | 160 |  | удовл. |
| от ул. Ульяновская, д.17 до ул. Невская, д.4 (инв. 20001) |  | чугун | 160 |  | удовл. |
| ул. Ульяновская, д.11 (инв. 20001) |  | чугун | 160 |  | удовл. |
| ул. Северная до ул. Невская, д.19 |  | ПХВ | 300 | 349 | удовл. |
| от ул. Невская, д.19 до ул. Невская, д.23 |  | ПХВ | 300 | 256 | удовл. |
| от ул. Невская, д.23 до КНС-2 |  | ПХВ | 300 | 1270 | удовл. |
| от ул. Ульяновская, д.6 до МУП "АККПиБ" |  | чугун | 160 | 178 | удовл. |
| по ул. Ульяновская, д.12 |  | чугун | 160 | 42 | удовл. |
| ул. Ульяновская, д.1 до больницы |  | чугун | 160 | 176 | удовл. |
| от ул. Ульяновская, д.3 до ул. Ульяновская, д.12 |  | чугун | 160 | 289 | удовл. |
| от ул. Ульяновская ,д.13 (почта) до ул. Ульяновская, д.17 |  | чугун | 160 | 158 | удовл. |
| от ул. Невская, д.6 до ул. Невская, д.4 |  | чугун | 160 | 185 | удовл. |
| ул. Невская, д.8 |  | керам. | 160 | 87 | удовл. |
| от ул. Невская, д.8 до ул. Невская, д.15 |  | керам. | 160 | 113 | удовл. |
| от ул. Невская, д.15 до ул. Невская, д.13 |  | чугун | 160 | 234 | удовл. |
| от ул. Невская, д.27в до ул. Луговая до 300 |  | ПХВ | 200 | 383 | удовл. |
| от ул. Невская, д.27 до ул. Невская, д.25 |  | чугун | 160 | 133 | удовл. |
| от ул. Невская, д.19 до ул. Невская, д.17 |  | чугун | 160 | 261 | удовл. |
| от гостиницы "Звезда" до ул. Невская, д.10 и рынок |  | чугун | 160 | 269 | удовл. |
| от ул. Невская, д.21 до ул. Невская, д.31 |  | чугун | 160 | 145 | удовл. |
| от ул. Невская, д.37 до ул. Зеленая |  | чугун | 160 | 140 | удовл. |
| от ул. Невская, д.41 до ул. Невская, д.41а |  | ПХВ | 160 | 78 | удовл. |
| от школы №4 до ул. Невская, д.10 |  | чугун | 160 | 136 | удовл. |
| от Администрации до школы №4 |  | чугун | 160 | 203 | удовл. |
| Канализация от дома № 24 по ул. Специалистов до КНС № 2 |  | ПХВ | 160 | 326 | удовл. |
| Напорный коллектор (от КНС-1 до ввода в кан.коллектор бывшего ООО "МСНК") |  | ПХВ | 300 | 7000 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 17540 |  |

- Канализационные сети п.г.т. Усть-Кинельский

Сведения о параметрах канализационных сетей п.г.т. Усть-Кинельский представлены в таблице 91.

Таблица 91. Технологические параметры канализационной сети

| Наименование участка канализационного трубопровода | Год постро-йки | Матери-ал | Диаметр, мм. | Протяжен-ность, м. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коллектор №1 от общежития №4 - ул. Больничная от КК-27 до КК-165 | 1967 | керамика | 200 | 510,00 | удовл. |
| Коллектор №3 от ул. Рабочей до ул. Садовой - от КК-58 до КК-66 | 1977 | сталь | 200 | 37,30 | удовл. |
| Коллектор №2 ул. Студенческая - от КК-1 до КК-32 | 1977 | керамика | 200 | 357,10 | удовл. |
| ул. Учебная - ул. Садовая | 1977 | керамика | 200 | 277,40 | удовл. |
| Коллектор №4 от КК-89 ул. Спортивная до КК-50 ул. Садовая | 1977 | керамика | 200 | 441,60 | удовл. |
| Коллектор №5 от КК-106 ул. Спортивная до центрального коллектора КК-130 | 1977 | керамика | 200 | 471,80 | удовл. |
| Коллектор №6 от КК-206 ул. Спортивная до КК-178 | 1967 | керамика | 200 | 495,60 | удовл. |
| Коллектор №7 от КК-231 ул. Тимирязева до КК -206 ул. Спортивная | 1977 | керамика | 200 | 295,50 | удовл. |
| Коллектор №8 от КК-240 Спорткомплекса до центрального коллектора КК | 1977 | керамика | 200 | 28,00 | удовл. |
| Самотечный коллектор от военной кафедры до КНС | 1985 | керамика | 200 | 375,00 | удовл. |
| Самотечный коллектор от Спорткомплекса ОК до КНС | 1986 | ж/б | 200 | 438,00 | удовл. |
|  |  | ж/б | 200 | 493,00 | удовл. |
| Напорная канализация от КНС на ул. Энтузиастов до колодца-гасителя у ДК | 1996 | керамика | 200 | 120,00 | удовл. |
| Напорная канализация от КНС до колодца-гасителя на ул. Спортивной | 1999 | чугун | 200 | 150,00 | удовл. |
| Самотечная канализация от ДК по ул. Спортивная до КК у жилого дома №15 ул. Селекционная | 1995 | Асбоцемент | 200 | 1436,00 | удовл. |
| Коллектор. канал. самотечный (От контактных до счетчика и до озера (труба сброса)) | 1986 | п/эт | 225 | 167 | удовл. |
| Дренажн. Трубопров. песковых площ.(до КНС 1) | 1986 | чугун | 290 | 163 | удовл. |
| трубопровод аварийного сброса | 1986 |  |  |  | удовл. |
| трубопровод выпуска очищ.стоков | 1986 |  |  |  | удовл. |
| трубопровод дренажных вод | 1986 |  |  |  | удовл. |
| трубопровод очищенных стоков | 1986 |  |  |  | удовл. |
| всасывающий трубопровод сталь (от производственного корпуса до емкостей) | 1986 | сталь | 150 | 47 | удовл. |
| всасывающий трубопровод стальной (от производственного корпуса до сбраживателей) | 1986 | сталь | 50 | 42 | удовл. |
| всасывающий трубопровод стальной (от производственного корпуса до емкостей) | 1986 | сталь | 50 | 24 | удовл. |
| напорный трубопровод стальной ОКС(напорный трубопровод сточной жидкости от ЕКС ПГ-1 (песколовка)) | 1986 | сталь | 325 | 250 | удовл. |
| напорный трубопровод стальной (напорный трубопровод сброшенного остатка от произв. корпуса до иловых полей) | 1986 | сталь | 100 | 149 | удовл. |
| напорный трубопровод стальной (напорный трубопровод избыточного активного ила от производственного корпуса до блока емкостей) | 1986 | сталь | 100 | 42 | удовл. |
| внутренние сети О.С. | 1977 | сталь | 150 | 420 | удовл. |
| От сбраживателей до оголовка иловых полей | 1975 | чугун | 160 | 105 | удовл. |
| От песколовки до пескового поля (труба сброса) | 1975 | чугун | 160 | 97,5 | удовл. |
| Дренаж с иловых полей до КНС 1 | 1975 | чугун | 290 | 185 | удовл. |
| подача стоков с КНС 1 в оголовок | 1975 | чугун | 225 | 436 | удовл. |
| ул. Спортивная - от КНС-3 до КНС-1 |  | чугун, ПЭТ, м/керам. | 250 | 1040,00 | удовл. |
| ул. Энтузиастов- от КНС-2 до КНС-1 |  | чугун | 200, 400 | 502,00 | удовл. |
| от ул. Селекционная, д.15а до ул. 3-я Парковая |  | ПЭТ, м/керам. | 200 | 354,00 | удовл. |
| от ул. Селекционная , д.15а до ул. Константинова |  | м/керам. | 200 | 206,00 | удовл. |
| от ул. Константинова по ул. Лесная до ул. Овражная |  | керам. | 400 | 490,00 | удовл. |
| ул. Овражная до ул. Спортивная (через Зоофак) |  | м/керам. | 400 | 636,00 | удовл. |
| ул. Спортивная (Зоофак) до КНС-1 |  | м/керам. | 400 | 231,00 | удовл. |
| ул. 2-я Парковая до ул. Селекционная, д.15а |  | ПЭТ, м/керам. | 100, 200 | 580,00 | удовл. |
| ул. Константинова по ул. Селекционной до л. Бульварной |  | чугун | 200 | 232,00 | удовл. |
| ул. Селекционная, д.5, д.1а, д.1; ул. Шоссейная, д.74 до ул. Овражная |  | чугун | 200 | 347,00 | удовл. |
| ул. Селекционная, д.4 до ул. Селекционная, д.15 |  | ПЭТ | 200 | 121,00 | удовл. |
| ул. Селекционная, д.7 до ул. Шоссейная, д.74 |  | ПЭТ | 200 | 97,00 | удовл. |
| ул. Селекционная, д.17 |  | ПЭТ | 200 | 130,00 | удовл. |
| ул. Селекционная, д.3 до ул. Лесная |  | чугун | 150 | 266,00 | удовл. |
| ул. Шоссейная, д.95, д.97 до ул. Спортивная |  | чугун | 150 | 341,00 | удовл. |
| ул. Спортивная, д.15, д.17, д.19 до КНС-3 |  | м/керам. | 150, 300 | 343,00 | удовл. |
| ул. Спортивная, д.14 до ул. Спортивная, д.12 |  | ПЭТ | 250, 300 | 283,00 | удовл. |
| ул. Спортивная, д.16 |  | м/керам. | 200 | 141,00 | удовл. |
| КНС-3 - ул. Спортивная, д.21 |  | чугун | 150 | 168,00 | удовл. |
|  |  |  | ИТОГО | 14562 |  |

Раздел 3.2. Заключение о техническом состоянии объектов систем водоотведения

Глава 1. Оценка технического состояния объектов систем водоотведения

Оценка технического состояния объектов систем водоотведения проводилась визуальным методом, посредством осмотра котельных и фиксирования выявленных дефектов, а также по данным, предоставленным эксплуатирующей организацией. Выявленные дефекты, а также общее состояние оборудования, зданий и сооружений представлены в таблице 92.

Сведения об авариях на объектах за 2017 г. представлены в табл. 92. на основе данных предоставленных эксплуатирующей организацией.

Таблица 92. Сведения об авариях на объектах за 2017 г.

| №№ п/п | Наименование объекта водоотведения | Количество аварий на КОС и КНС | Количество аварий на канализационных сетях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные очистные сооружения г. Кинель, Самарская область, г. Кинель, пос. Лебедь, ул. Железнодорожная, 80 | 0 | 0 |
| 2 | КНС №1н,Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 72а | 0 | 0 |
| 3 | КНС №2н, Самарская область, г. Кинель, ул. Вилоновская, 35а | 0 | 0 |
| 4 | КНС №2ст, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 11а | 0 | 0 |
| 5 | КНС №3, Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, 6а | 0 | 0 |
| 6 | КНС №4н, Самарская область, г. Кинель, ул. Мостовая, 54а | 0 | 0 |
| 7 | КНС №4ст, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 106 | 0 | 0 |
| 8 | КНС №5,Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 24а | 0 | 0 |
| 9 | КНС №6, Самарская область, г. Кинель, ул. Октябрьская, 76а | 0 | 0 |
| 10 | КНС №8, Самарская область, г. Кинель, ул. Новосадовая, 1в | 0 | 0 |
| 11 | КНС №9, Самарская область, г. Кинель, ул. Фестивальная, 8а | 0 | 0 |
| 12 | КНС ПМС208, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 126 | 0 | 0 |
| 13 | КНС №1, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69 | 0 | 0 |
| 14 | КНС №2, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Специалистов, б/н | 0 | 0 |
| 15 | КНС №3, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, б/н | 0 | 0 |
| 16 | Канализационные очистные сооружения п.г.т. Усть-Кинельский, КНС №1, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5г | 0 | 0 |
| 17 | КНС №2, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 16а | 0 | 0 |
| 18 | КНС №3, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 12г | 0 | 0 |

Результат оценки технического состояния представлен в табл. 93.

Таблица 93. Техническое сосотояние объектов систем водоотведения

| №№ п/п | Наименованиеобъектов водоотведения | Здания и сооружения | Оборудование | Водопроводные сети | В общем система водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные очистные сооружения г. Кинель, Самарская область, г. Кинель, пос. Лебедь, ул. Железнодорожная, 80 | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 2 | КНС №1н, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 72а | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 3 | КНС №2н, Самарская область, г. Кинель, ул. Вилоновская, 35а | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 4 | КНС №2ст, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 11а | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 5 | КНС №3, Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, 6а | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 6 | КНС №4н, Самарская область, г. Кинель, ул. Мостовая, 54а | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 7 | КНС №4ст, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 106 | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 8 | КНС №5, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 24а | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 9 | КНС №6, Самарская область, г. Кинель, ул. Октябрьская, 76а | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 10 | КНС №8, Самарская область, г. Кинель, ул. Новосадовая, 1в | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 11 | КНС №9, Самарская область, г. Кинель, ул. Фестивальная, 8а | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 12 | КНС ПМС208, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 126 | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 13 | КНС №1, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69 | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 14 | КНС №2, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Специалистов, б/н | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 15 | КНС №3, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, б/н | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 16 | Канализационные очистные сооружения п.г.т. Усть-Кинельский, КНС №1, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5г | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 17 | КНС №2, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 16а | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 18 | КНС №3, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 12г | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |

Глава 2. Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации объектов систем водоотведения

Таблица 94. Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации объектов систем водоотведения

| №№ п/п | Наименованиеобъекта водоотведения | Возможность эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные очистные сооружения г. Кинель, Самарская область, г. Кинель, пос. Лебедь, ул. Железнодорожная, 80 | необходимы комплексные компенсирующие мероприятия |
| 2 | КНС №1н, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 72а | необходимы комплексные компенсирующие мероприятия |
| 3 | КНС №2н, Самарская область, г. Кинель, ул. Вилоновская, 35а | необходимы комплексные компенсирующие мероприятия |
| 4 | КНС №2ст, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 11а | необходимы комплексные компенсирующие мероприятия |
| 5 | КНС №3, Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, 6а | необходимы комплексные компенсирующие мероприятия |
| 6 | КНС №4н, Самарская область, г. Кинель, ул. Мостовая, 54а | необходимы комплексные компенсирующие мероприятия |
| 7 | КНС №4ст, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 106 | необходимы комплексные компенсирующие мероприятия |
| 8 | КНС №5, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 24а | необходимы комплексные компенсирующие мероприятия |
| 9 | КНС №6, Самарская область, г. Кинель, ул. Октябрьская, 76а | необходимы комплексные компенсирующие мероприятия |
| 10 | КНС №8, Самарская область, г. Кинель, ул. Новосадовая, 1в | необходимы комплексные компенсирующие мероприятия |
| 11 | КНС №9, Самарская область, г. Кинель, ул. Фестивальная, 8а | необходимы комплексные компенсирующие мероприятия |
| 12 | КНС ПМС208, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 126 | необходимы комплексные компенсирующие мероприятия |
| 13 | КНС №1, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69 | необходимы комплексные компенсирующие мероприятия |
| 14 | КНС №2, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Специалистов, б/н | необходимы комплексные компенсирующие мероприятия |
| 15 | КНС №3, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, б/н | необходимы комплексные компенсирующие мероприятия |
| 16 | Канализационные очистные сооружения п.г.т. Усть-Кинельский, КНС №1, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5г | необходимы комплексные компенсирующие мероприятия |
| 17 | КНС №2, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 16а | необходимы комплексные компенсирующие мероприятия |
| 18 | КНС №3, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 12г | необходимы комплексные компенсирующие мероприятия |

Раздел 3.3. Предложения о проведении мероприятий на объектах систем водоотведения

Глава 1. Предложения о проведении мероприятий на КОС и КНС

1. Канализационные очистные сооружения г. Кинель, Самарская область, г. Кинель, пос. Лебедь, ул. Железнодорожная, 80

1.Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции в здании основной КНС совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала.

2.Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции в КНС сырого осадка совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала.

3.Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции в сливной станции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочей зоне машинного зала.

4.Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции в здании хлораторной.

2. КНС №1н, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 72а

Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала.

3. КНС №2н, Самарская область, г. Кинель, ул. Вилоновская, 35а

Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала.

4. КНС №2ст, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 11а

Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала.

5. КНС №3, Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, 6а

Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала.

6. КНС №4н, Самарская область, г. Кинель, ул. Мостовая, 54а

Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала.

7. КНС №4ст, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 106

Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала.

8. КНС №5, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 24а

Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала.

9. КНС №6, Самарская область, г. Кинель, ул. Октябрьская, 76а

Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала.

10. КНС №8, Самарская область, г. Кинель, ул. Новосадовая, 1в

Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала.

11. КНС №9, Самарская область, г. Кинель, ул. Фестивальная, 8а

Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала.

12. КНС ПМС208, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 126

Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала.

13. КНС №1, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69

Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала.

14. КНС №2, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Специалистов, б/н

Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала.

15. КНС №3, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, б/н

Приобристи и установить насос ЦНП.

16. Канализационные очистные сооружения п.г.т. Усть-Кинельский, КНС №1, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5г

Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции в КНС №1 совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала.

17. КНС №2, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 16а

Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала.

18. КНС №3, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 12г

Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала.

| АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Самарская область |  |  |  |
| [●] |  |  |  |
| Концедент |  |  |  |
| [●] |  |  |  |
| Концессионер |  |  |  |