Приложение № 4 к Концессионному соглашению в отношении

систем теплоснабжения,

централизованного горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения

городского округа Кинель Самарской области

№		от______________

Задание и основные мероприятия по реконструкции Объекта соглашения.

- Цели концессионного соглашения:

  - Повышение качества и надёжности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения потребителей, находящихся в границах городского округа Кинель Самарской области.

  - Снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии, холодной водой, водоотведением.

  - Повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её потребителям.

  - Снижение себестоимости, поставляемой потребителям тепловой энергии, холодной воды, водоотведения.

  - Модернизация источников тепловой энергии, холодной воды, водоотведения.

  - Модернизация сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения.

  - Бесперебойное обеспечение потребителей тепловой энергией, горячей водой, холодной водой, водоотведением.

- Задачи концессионного соглашения

Выполнение мероприятий задания предназначено для решения следующих задач:

  - достижения показателей эффективности производства и транспортировки тепловой энергии, холодной воды, водоотведения;

  - создание комфортной среды проживания населения;

  - сбалансированное перспективное строительство реконструкция и модернизация системы теплоснабжения водоснабжения, водоотведения;

  - снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

  - реконструкция (модернизация) существующих сетей теплоснабжения водоснабжения, водоотведения; улучшение экологической обстановки;

  - стабильное обеспечение тепловой энергией, холодной воды, водоотведением потребителей;

  - повышение качества предоставляемых услуг;

  - снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

  - экономия электроэнергии.

- Источники теплоснабжения.

  - Перечень мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения (источники теплоснабжения), в рамках осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Тип мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 29а. | Реконструкция котельной с заменой морально и физически устаревших котлов НР-18 в количестве 2 шт. на котлы не менее двух суммарной установленной мощностью 0,8 МВт. и необходимого вспомогательного оборудования на современное. | Техническое перевооружение | 2025 |
| 2 | Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная, 6А. | Установка системы автоматики для подпитки тепловой сети в автоматическом режиме. | Техническое перевооружение | 2025 |
| 3 | Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 23б. | Замена теплообменника ГВС фирмы «Ридан» типа НН№14 0-16 в количестве - 1 шт. на теплообменник с параметрами не менее (80÷60 / 5÷60 °С, 25 пластин) | Техническое перевооружение | 2022 |
| 4 | Котельная №4, Самарская область, г. Кинель, ул. Суворова, 33а. | Реконструкция котельной с заменой морально и физически устаревших котлов НР-18 в количестве 2 шт. на котлы не менее двух суммарной установленной мощностью 1 МВт. и необходимого вспомогательного оборудования на современное. | Техническое перевооружение | 2030 |
| 5 | Котельная №6, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 126. | Замена сетевого насоса К100-65-200 на насос с параметрами не менее (G=90 м3/час, Н=40 м.вод.ст., Nдв=22 кВт) - 1 шт. | Техническое перевооружение | 2022 |
| 6 | Котельная №7, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 7б. | Заменить бак запаса ХОВ объёмом 20 м3 на баки суммарной мощностью не менее 20 м3. | Техническое перевооружение | 2022 |
| 7 | Котельная №8, Самарская область, г. Кинель, ул. Юбилейная, 9а. | Заменить котел ст.№1 типа МИКРО-100 на аналогичный - 1 шт. | Техническое перевооружение | 2025 |
| 8 | Котельная №9 Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5а. | Смонтировать резервный насос внешнего конура ГВС фирмы «Wilo» типа IL50/220-2,2/4 - 1 шт. | Техническое перевооружение | 2030 |
| 9 | Котельная №11, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 2а. | Заменить сетевой насос типа 1К100-80-160 на насос с характеристиками не менее (G=100 м3/час, Н=32 м.вод.ст., n=3000 об/мин, Nдв=15 кВт) - 1 шт. | Техническое перевооружение | 2030 |
| 10 | Котельная №12, Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, 61а. | Реконструкция котельной с заменой морально и физически устаревших котлов НР-18 в количестве 6 шт. на котлы не менее двух суммарной установленной мощностью 3 МВт. и необходимого вспомогательного оборудования на современное. | Техническое перевооружение | 2028 |
| 11 | Котельная №14, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 83в. | Замена котла Микро-80 на аналогичный - 1 шт. | Техническое перевооружение | 2025 |
| 12 | Котельная №16, Самарская область, г. Кинель, ул. ж.д. Советская, 10. | Реконструкция котельной с заменой морально и физически устаревших котлов НР-18 в количестве 3 шт. на котлы не менее двух суммарной установленной мощностью 1,7 МВт. и необходимого вспомогательного оборудования на современное. | Техническое перевооружение | 2022 |
| 13 | Котельная №17, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 46. | Замена двух сетевых насосов WiloStar-RS30/6 (Nдв=84 Вт) - 2 шт. | Техническое перевооружение | 2025 |
| 14 | Котельная №20, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 120а. | Заменить котел ст. №2 типа Е-1,0/0,9 на аналогичный - 1 шт. | Техническое перевооружение | 2030 |
| 15 | Котельная №21, Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, 112. | Заменить водогрейный котёл КВа-100 ст.№1 на аналогичный - 1шт. | Техническое перевооружение | 2025 |
| 16 | Котельная №22, Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая, 2. | Замена сетевого насоса на агрегаты с характеристиками не менее по расходу - 200 м3/час и напору - 35 м.вод.ст. в количестве - 1 шт. | Техническое перевооружение | 2030 |
| 17 | Котельная №23, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 50. | Замена ёмкости атмосферного поточного деаэратора типа ДСА-25/60 объёмом 60 м3. - 1 шт. | Техническое перевооружение | 2030 |
| 18 | Котельная №1, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, 25. | Установка системы плавного пуска для сетевого насоса Д320/50 (Nдв=75 кВт) - 1 шт. | Техническое перевооружение | 2030 |
| 19 | Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69. | Заменить фильтр Na-катионированияФИПа I-1,0 на аналогичный - 1 шт. | Техническое перевооружение | 2030 |
| 20 | Котельная №4, Самарская область, г.о. Кинель,п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, 2а. | Заменить котел «Gomanmicro-200» на аналогичный - 1 шт. | Техническое перевооружение | 2025 |
| 21 | Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5в. | Заменить сетевой насосов типа Д200-90 (Nдв=90 кВт) - 1 шт. на аналогичный. | Техническое перевооружение | 2030 |

  - Перечень мероприятий по выводу из эксплуатации объектов имущества (источников тепловой энергии), входящих в состав Объекта Соглашения, в рамках осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

| №№ п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Тип мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия отсутствуют |  |  |  |

  - Перечень мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения (тепловые сети)

| №№ п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Тип мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |
| 1.1 | Новое строительство отсутствует |  |  |  |
| Реконструкция (модернизация) тепловых сетей в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия отсутствуют |  |  |  |
| Реконструкция (модернизация) сетей в целях повышения эффективности функционирования системы |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия отсутствуют |  |  |  |

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности по источникам, Гкал/час.

| №№ п/п | Наименование котельной | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. - 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 29а. | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 2 | Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная, 6А. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 23б. | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 11,27 |
| 4 | Котельная №4, Самарская область, г. Кинель, ул. Суворова, 33а. | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 5 | Котельная №6, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 126. | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 6 | Котельная №7, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 7б. | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 7 | Котельная №8, Самарская область, г. Кинель, ул. Юбилейная, 9а. | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 8 | Котельная №9 «Лидер», Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5а. | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 9 | Котельная №11, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 2. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 10 | Котельная №12, Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, 61а. | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 2,58 |
| 11 | Котельная №14, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 83в. | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 12 | Котельная №16, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 10. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 13 | Котельная №17, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 46. | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 14 | Котельная №20, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 120а. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 15 | Котельная №21, Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, 112. | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 16 | Котельная №22, Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая, 2. | 5,031 | 5,031 | 5,031 | 5,031 | 5,031 | 5,031 | 5,031 | 5,031 | 5,031 | 5,031 |
| 17 | Котельная №23, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 50. | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 18 | Котельная №1, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, 25. | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 19 | Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69. | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 20 | Котельная №4, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, 2а. | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 21 | Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5в. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

  - Плановые значения деятельности концессионера, достигаемые в рамках реализации предусмотренных мероприятий.

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическиезначения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | 154,74 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 23 282 | 23 282 | 23 282 | 23 282 | 23 282 | 23 282 | 23 282 | 23 282 | 23 282 | 23 282 | 23 282 |
| 5 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | % | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 |
|  |  | тонн в год для воды |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | куб. м для пара |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательств ом РФ об охране окружающей среды |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическиезначения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | 154,74 | 163,00 | 163,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 23 282 | 23 282 | 23 282 | 23 282 | 23 282 | 23 282 | 23 282 | 23 282 | 23 282 | 23 282 | 23 282 |
| 5 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | % | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 |
|  |  | тонн в год для воды |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | куб. м для пара |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательств ом РФ об охране окружающей среды |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Источники холодного водоснабжения.

  - Перечень мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения (источники холодного водоснабжения), в рамках осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

| №№п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Тип мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор и насосная станция 1-го подъема. Самарская область, Кинельский район, 800м. Юго-западнее пос. Луговой | Приобрести и смонтировать участок водопроводной байпасной линии dу300 м. в помещении насосов на напорной линии между магистральными водоводами 2хdу500 мм. | Техническое перевооружение | 2021 |
|  |  | Приобрести и смонтировать запорную арматуру dу300 мм. в количестве 2 шт. с электроприводом и дистанционным управлением на промывочных линиях оголовка. | Техническое перевооружение | 2021 |
|  |  | Выполнить замену кран-балки в помещении насосной станции II подъёма грузоподъёмностью 3,5 т. | Техническое перевооружение | 2025 |
|  |  | Приобрести и смонтировать систему отопления здания на базе электрического котла типа ЭПО-30 производства «ЭВАН». | Техническое перевооружение | 2021 |
| 2 | Насосно-фильтровальная станция г. Кинель, Самарская область, Кинельский район, 800м. Юго-западнее пос. Луговой | Выполнить замену кран-балки в помещении фильтров грузоподъёмностью 1 т. | Техническое перевооружение | 2025 |
| 3 | Насосная станция II подъема. Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 28 | Приобрести и смонтировать систему отопление здания насосной площадью 60 м2 от котельной №7 с монтажем участка тепловой сети dу32 мм протяжённостью 70м. | Техническое перевооружение | 2023 |
| 4 | Артезианский водозабор, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | Приобрести и смонтировать насосы типа ЭЦВ в количестве 6шт на скважинах №№6, 7, 8. | Техническое перевооружение | 2025 |
| 5 | Насосная станция.II подъема п.г.т. Алексеевка, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | Приобрести и смонтировать насосную станции производительностью от 70 до 160 м3/час с напором не менее 70 м.вод.ст., насосы фирмы "Grundfos" типа NB 50-250/263 (G=97 м3/час, Н=80 м.вод.ст., n=2950 об/мин, Nдв=37 кВт) в количестве - 2 шт. | Техническое перевооружение | 2021 |
| 6 | Хлораторная II подъема, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | Приобрести и смонтировать насос пропорционального дозирования гипохлорида натрия фирмы DEBEM типа DLX. | Техническое перевооружение | 2023 |
| 7 | Насос станция III подъема, п.г.т.Алексеевка, ул.Молодежная б/н | Приобрести и смонтировать дополнительный насос типа "Calpeda" NM65/20 В/А | Техническое перевооружение | 2021 |
|  |  | Приобрести и смонтировать систему УФО типа DUV -3A500-N-MST c функцией автоматической регулировки мощности на выходных водоводах станции третьего подъема. | Техническое перевооружение | 2023 |
| 8 | Насосно-фильтровальная станция, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Водокачка, д.1Б | Приобрести и смонтировать установку цифрового насоса пропорционального дозирования гипохлорида натрия фирмы DEBEM типа DLX. | Техническое перевооружение | 2023 |
| 9 | Объект 617 артезианский водозабор, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | Приобрести и смонтировать насосы типа ЭЦВ в количестве 6 шт. на артезианских скважинах №№2,3,4,5,6 и 7. | Техническое перевооружение | 2025 |

  - Перечень мероприятий по выводу из эксплуатации объектов имущества (источников холодного водоснабжения), входящих в состав Объекта Соглашения, в рамках осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

| №№ п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Тип мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия отсутствуют |  |  |  |

  - Перечень мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения (сети холодного водоснабжения)

| №№ п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Тип мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство новых сетей холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1 | Новое строительство отсутствует |  |  |  |
| Реконструкция (модернизация) сетей холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия отсутствуют |  |  |  |
| Реконструкция (модернизация) сетей холодного водоснабжения в целях повышения эффективности функционирования системы |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия отсутствуют |  |  |  |

  - Существующие и перспективное объемы отпуска холодной воды,тыс.м3.

| №№ п/п | Наименование источника | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. - 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселок Кинельский | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | Город Кинель | 1332,00 | 1332,00 | 1332,00 | 1332,00 | 1332,00 | 1332,00 | 1332,00 | 1332,00 | 1332,00 | 1332,00 |
| 3 | п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка | 1010,70 | 1010,70 | 1010,70 | 1010,70 | 1010,70 | 1010,70 | 1010,70 | 1010,70 | 1010,70 | 1010,70 |

  - Плановые значения деятельности концессионера, достигаемые в рамках реализации предусмотренных мероприятий

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| поселок Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды | кВт·ч/м3 | 0,359 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| город Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20,00 | 19,985 | 19,985 | 19,985 | 19,965 | 19,965 | 19,965 | 19,965 | 19,945 | 19,945 | 19,945 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды | кВт·ч/м3 | 0,179 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч/м3 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20,00 | 19,985 | 19,985 | 19,985 | 19,965 | 19,965 | 19,965 | 19,965 | 19,945 | 19,945 | 19,945 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды | кВт·ч/м3 | 0,754 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,968 | 0,968 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч/м3 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,414 | 0,414 |

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| поселок Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды | кВт·ч/м3 | 0,359 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| город Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20,00 | 19,945 | 19,925 | 19,925 | 19,925 | 19,925 | 19,910 | 19,910 | 19,910 | 19,910 | 19,910 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды | кВт·ч/м3 | 0,179 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч/м3 | 0,114 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20,00 | 19,945 | 19,925 | 19,925 | 19,925 | 19,925 | 19,910 | 19,910 | 19,910 | 19,910 | 19,910 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды | кВт·ч/м3 | 0,754 | 0,968 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч/м3 | 0,416 | 0,414 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |

- Источники водоотведения.

  - Перечень мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения (источники водоотведения), в рамках осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

| №№п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Тип мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №1н, г. Кинель, ул. Маяковского, 72а | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | Техническое перевооружение | 2021 |
| 2 | КНС №2н, г. Кинель, ул. Вилоновская, 35а | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | Техническое перевооружение | 2021 |
| 3 | КНС №2ст, г. Кинель, ул. Советская, 11а | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | Техническое перевооружение | 2023 |
| 4 | КНС №3, г. Кинель, ул. Солонечная, 6а | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | Техническое перевооружение | 2023 |
| 5 | КНС №4н, г. Кинель, ул. Мостовая, 54а | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | Техническое перевооружение | 2025 |
| 6 | КНС №4ст, г. Кинель, ул. Советская, 106 | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | Техническое перевооружение | 2025 |
| 7 | КНС №5, г. Кинель, ул. Крымская, 24а | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | Техническое перевооружение | 2025 |
| 8 | КНС №6, г. Кинель, ул. Октябрьская, 76а | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | Техническое перевооружение | 2027 |
| 9 | КНС №8, г. Кинель, ул. Ново-Садовая, 1в | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | Техническое перевооружение | 2027 |
| 10 | КНС №9, г. Кинель, ул. Фестивальная, 8а | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | Техническое перевооружение | 2027 |
| 11 | КНС ПМС, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 126 ПМС 208 | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | Техническое перевооружение | 2027 |
| 12 | Территория КОС, г. Кинель, пос. Лебедь, ул. Железнодорожная, 80 | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции в здании КНС совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | Техническое перевооружение | 2029 |
|  |  | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции в КНС сырого осадка совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | Техническое перевооружение | 2029 |
|  |  | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции в сливной станции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочей зоне машинного зала | Техническое перевооружение | 2029 |
|  |  | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции в здании хлораторной. | Техническое перевооружение | 2029 |
| 13 | Территория КОС КНС №1, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5г | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | Техническое перевооружение | 2021 |
| 14 | КНС №2, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 16а | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | Техническое перевооружение | 2023 |
| 15 | КНС №3, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 12г | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | Техническое перевооружение | 2025 |
| 16 | КНС №1, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69 | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | Техническое перевооружение | 2021 |
| 17 | КНС №2, п.г.т. Алексеевка, ул. Специалистов, б/н | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | Техническое перевооружение | 2023 |
| 18 | КНС №3, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, б/н | Приобрести и установить насос ЦНП | Техническое перевооружение | 2027 |

  - Перечень мероприятий по выводу из эксплуатации объектов имущества (источников водоотведения), входящих в состав Объекта Соглашения, в рамках осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

| №№ п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Тип мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия отсутствуют |  |  |  |

  - Перечень мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения (сети водоотведения)

| №№ п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Тип мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1 | Новое строительство отсутствует |  |  |  |
| Реконструкция (модернизация) сетей водоотведения в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия отсутствуют |  |  |  |
| Реконструкция (модернизация) сетей водоотведения в целях повышения эффективности функционирования системы |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия отсутствуют |  |  |  |

  - Существующие и перспективные объёмы водоотведения,тыс.м3.

| №№ п/п | Наименование источника | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. - 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Кинель | 1097,60 | 1097,60 | 1097,60 | 1097,60 | 1097,60 | 1097,60 | 1097,60 | 1097,60 | 1097,60 | 1097,60 |
| 2 | п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка | 762,40 | 762,40 | 762,40 | 762,40 | 762,40 | 762,40 | 762,40 | 762,40 | 762,40 | 762,40 |

  - Плановые значения деятельности концессионера, достигаемые в рамках реализации предусмотренных мероприятий

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в т.ч. по года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| город Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 3 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км в год | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт·ч/м3 | 0,603 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,757 | 0,757 | 0,757 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемой сточных вод | кВт·ч/м3 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 3 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км в год | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт·ч/м3 | 0,675 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемой сточных вод | кВт·ч/м3 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в т.ч. по года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| город Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 3 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км в год | 0,370 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт·ч/м3 | 0,603 | 0,757 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемой сточных вод | кВт·ч/м3 | 0,326 | 0,325 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 3 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км в год | 0,370 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт·ч/м3 | 0,675 | 0,633 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемой сточных вод | кВт·ч/м3 | 0,272 | 0,271 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |

ПОДПИСИ СТОРОН

Самарская область

Концедент

Концессионер